|  |  |
| --- | --- |
| **R O M Â N I A****MINISTERUL AFACERILOR INTERNE****DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ****INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ****UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI** | **NESECRET****Exemplar unic****Nr. 111652****București, 25.06.2021** |

**Amendament nr. 2 la** **documentația de licitație Cerere de Oferte , a cărei Invitație de participare la licitație a fost publicată în 14.05.2021, cu privire la**

**Achiziţia de**

**Lucrări de demolare și reconstruire pentru realizarea obiectivului de investiții *„Detașamentul de pompieri Mizil din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Șerban Cantacuzino" – județul Prahova”***

Art.1. *Formularul F3- Montaj utilaje sanitare* se modifică prin adăugarea următoarei poziții:

#5. Pompă bașă irigații – 1 buc;

Art.2. Întrucât, cu referire la cei 12 stâlpi din zona Garaj, se consideră acceptabile ambele posibile tehnologii ale ofertantului (executantului), respectiv atât turnarea in-situ a acestor elemente verticale cât și achiziționarea lor ca elemente prefabricate, luând de asemenea în considerație documentațiile tehnice (respectivele alineate din pagina 11- Proiect tehnic parte scrisă, precum și planșa R2-06 – Proiect tehnic părți desenate), în temeiul faptului că în oricare din cele două situații decontarea se va face după cantitățile de lucrări prevăzute în liste, următoarele articole din *Formularul F3- Rezistență corp garaj*, respectiv art. #6 CA02A1, art. #12 RPCXD01B, art. #11 CB02D vor fi ofertate în funcție de tehnologia aleasă, din cele 2 menționate mai sus, de către ofertant (executant).

Art.3. *Formularul F3- Instalații electrice interioare curenți tari* se modifică după cum urmează:

1. Articolul #34 EE05X- 95 buc.: se înlocuiește această încadrare cu articolul #34 EE05XC- 95 buc, având următorul conținut: “ Aparat de iluminat normal, montat aparent cu sursa LED, flux luminos net minim 4450 lumeni, putere maximă consumată de 35 W, factor de putere minim 0,97, eficacitate 127 lm/W, indice de redare al culorilor minim 80, temperatura de culoare 4000 Kelvin, durata de viață min.50.000h, UGR < 19, IP20“;
2. Articolul #59 ED01X- 1 buc.: se înlocuiește această încadrare cu articolul #59 ED01XB[8] având următorul conținut: “ Priza simplă de tip Schuko, 4P+2P 20A/400V, cu contact de protecție, montaj PT (aparent) cu capac de protecție, cu grad de protecție la praf și umiditate min IP54, complet echipat (inclusiv doza de aparat, plasa support și rama dacă e cazul), inaltimea de montaj 1,5 m fata de nivelul pardoselii daca nu este specificat in plan.“;
3. Articolele #36 EE05X-9 buc. și #57 ED01XX- 22 buc. rămân nemodificate.

Art.4. *Formularul F3- Instalații electrice pentru curenți slabi* se modifică după cum urmează:

1. Articolul #11 CCTV este sub-titlu (este fără încadrare). Această poziție conține articolele #12, #13, #14, #15, #16, #17 din această listă;
2. Articolul #18 CONTROL ACCES este sub-titlu (este fără încadrare). Această poziție conține articolele #19, #20, #21, #22 din această listă;
3. Articolul #23 ANTI-EFRACȚIE este sub-titlu (este fără încadrare). Această poziție conține articolele #24, #25, #26, #27, #28, #29 din această listă;
4. Articolul #30 SONORIZARE AMBIENTALĂ este sub-titlu (este fără încadrare). Această poziție conține articolele#31, #32, #33 din această listă;
5. Articolul #34 DETECȚIE, SEMNALIZARE ȘI ALARMARE LA INCENDIU este sub-titlu (este fără încadrare). Această poziție conține articolele #35, #36, #37, #38, #39, #40 din această listă.

Art.5. *Formularul F3- REȚELE ELECTRICE EXTERIOARE* se modifică după cum urmează:

1. Articolul #26 EE05XC are următorul conținut: “ Corp de iluminat exterior, cu montaj aparent, sursă LED, flux luminos 1000 lm, 4000K, 230V/50Hz, complet echipat, IP65, IK 10 – 51W”;
2. Articolul #31 W1MN14A# are următorul conținut: “ Electrod din ţeavă de oţel zincată pentru priza de legare la pământ teren normal – electrod vertical, OL- ZN, 2½ țoli, L= 1,5 m.”;
3. Articolul #38 M1K07A1-8 buc are următorul conținut: “ Electrod vertical din fontă silicioasă dn. 65 mm l= 1,50 m – 8 buc. Electrod vertical, OL-ZN 2½ toli, L= 1,5 m.”

Art.6. În Fișele tehnice- Dotări parter, poziția #8- Mobilier de bucătărie se completează cu următoarele specificații suplimentare: “Mobilierul de bucătărie este standard, din PAL, fiind compus din dulapuri/corpuri inferioare montate pe pardoseală, în care sunt încastrate un aragaz standard și o chiuvetă standard, și din dulapuri/corpuri superioare. Echipamentele bucătăriei sunt conținute în proiect.”

Art.7. Formularul F3- Organizare de șantier se modifică prin adăugarea următoarelor informații suplimentare: ”Cheltuielile conexe pentru racordul la utilitățile existente pe amplasament, paza șantierului, cheltuielile cu energia, apa, etc. se vor estima de către fiecare ofertant, în funcție de dotările proprii, regimul de salarizare al ofertantului, consumurile specifice de energie, apă, rezultate din organizarea acestuia, ele fiind diferite de la ofertant la ofertant.”

Art.8. Toate celelalte informații care nu sunt revizuite prin acest Amendament, sau răspunsuri la clarificări, rămân nemodificate.