|  |  |
| --- | --- |
| MINISTERUL AFACERIOR INTERNE  DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  Descriere: Stema IGSU  INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI RISCURILOR DE DEZASTRE*”* | Nesecret  Ex. unic  Nr. 514  Bucureşti, 04.04.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**CLARIFICĂRI ȘI AMENDAMENTE nr. 4**

la Documentația de Licitație pentru achiziție de ”**Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Demolare și Reconstruire Sediu Detașament de Pompieri OBOR pentru situații de urgență și intervenții”, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov**”

În urma primirii de solicitări de clarificări primite de la potențiali ofertanți în cadrul procedurii de achiziție de ”**Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Demolare și Reconstruire Sediu Detașament de Pompieri OBOR pentru situații de urgență și intervenții”, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov**”**,** în conformitate cu prevederileIPO 7 și IPO 8 din Secțiunea I – Instrucțiuni pentru Ofertanți (IPO) a Documentației de Licitație, vă transmitem mai jos clarificări și amendamente la respectiva documentație, după cum urmează:

| **Nr. Crt.** | **Solicitare de clarificare** | **Răspuns** | **Clarificare sau Amendament** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Formularul de ofertă, Documentații tehnice** | | | |
|  | Vă rugăm să clarificați următoarele notații din planșele 27 Fațada est și Fațada sud respectiv 28 Fațada nord și Fațada vest:   * J-F07: Trape de desfumare/ ventilare, montate vertical în tâmplaria de aluminiu, în treimea superioară a încăperii. * J-E05: Trape de desfumare, montate vertical în tâmplaria de aluminiu, în treimea superioară a încăperii. * J-E13: Tâmplarie de PVC cu geam tripan, cu ochiuri fixe și mobile, inclusiv etanșeizarea conturului, glafuri și profile de mascare. Panoul inferior al ferestrei va fi fix cu sticla laminată h=min 90 cm. Culoare RAL 7016 (gri antracit). Panoul mobil va fi trapa de desfumare, montată vertical în tâmplaria de aluminiu.   Menționăm că pozițiile de mai sus fac referire la trape de fum montate vertical în tîmplăria de aluminiu, în timp ce tâmplăria exterioară este prevăzută în prezenta documentație a fi de tip PVC. | Se modifică următoarele articole în **F3-19 Arhitectură**, care vor avea următorul conținut:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **231** | **CK11K1** | J-F05 Tamplarie din PVC RAL 7016 (gri antracit) cu geam tripan, cu ochiuri fixe si mobile, inclusiv etanseizarea conturului, glafuri si profile de mascare; - 29buc Ferestre metalice ferestre metalice montate mecanic la constructii cu înaltimea între 35 si 60 m, cu suprafata tocului pâna la 3 mp inclusiv/ J-E05 Trape de desfumare, montate vertical in tamplaria de PVC, in treimea superiora a incaperii – 2 bucăți ; | **mp** | **45.000** | | material: | | manopera: | | utilaj: | | transport: |   *Conform Fațadă Vest, se vor include la art. 231 cele 2bucăți -* J-E05 Trape de desfumare, montate vertical in tamplaria de PVC, in treimea superiora a incaperii:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **236** | **73442966** | J-F07 Trape de desfumare/ ventilare, montate vertical in tamplaria de **PVC**, in treimea superioara a incaperii, dimensiuni 1.8x1.4m; 7,6mp – la primirea semnalului de incendiu (de la centrala de alarmare ori de la un buton de urgență), se deschid în timpul normat, asigurând desfumarea caselor de scară/ garajului.- Tip operare: manual si electric (motor inclus); acționare automata din centrala de detecție, avertizare si semnalizare incendiu in caz de incendiu. -min. clasa 2 de rezistență la vânt (cf. standard EN 12424), pentru care se vor prevedea toate echipările si conexiunile necesare. Agremente conform norme EN 54 pentru desfumare Certificare desfumare EN 12101-2 Motor pentru desfumare certificat EN 12101-2 Garanție 60 luni | **buc** | **3.000** | | material: | | manopera: | | utilaj: | | transport: |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **225** | **CK11K1** | J-E13 Tamplarie din PVC cu geam tripan, cu ochiuri fixe si mobile, inclusiv etanseizarea conturului, glafuri si profile de mascare. Panoul inferior al ferestrei va fi fix cu sticla laminata h = min 90cm. Culoare RAL7016 (gri antracit). Panoul mobil va fi trapa de desfumare, montata vertical in tamplaria de **PVC**, in treimea superiora a incaperii. - 3buc. Ferestre metalice ferestre metalice montate mecanic la constructii cu înaltimea între 35 si 60 m, cu suprafata tocului pâna la 3 mp inclusiv ; | **mp** | **9.000** | | material: | | manopera: | | utilaj: | | transport: |   La articolele de mai sus, dacă nu se pot achiziționa trape de fum omologate in tâmplărie din PVC se pot înlocui cu tâmplarie din aluminiu care să fie omologată pentru trape verticale și evacuare fum și gaze fierbinți. | **Amendamentul nr.4** |
|  | Vă rugăm să clarificați din formularul F3-Arhitectură  art.83 2100945 Beton de ciment B150 stas 3622 aferent montaj uși interioare RF și diverse elemente ale construcției aferente capitolelor CK27A1, CK27B1 și CA07A1 în cantitate de 54,906 mc, la ce activitate și material face referire. | Se modifică următorul articol în **F3-19 Arhitectură**, care va avea următorul conținut:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **83** | **2100945** | **Beton de ciment B 150 stas 3622 aferent montaj și remedieri usi inter. RF si diverse elemente ale constructiei aferente capitolelor CK27A1, CK27B1, CA07A1, CK14C1, CK14A1, CK14A1,** **CK04A1,** **CK03B1, CK14F1. Se va asimila cu toate retușurile necesare (tencuială, vopsea lavabilă)** | **mc** | **54.906** | | material: | | manopera: | | utilaj: | | transport: | | **Amendamentul nr.4** |
|  | Vă rugăm să clarificați din formularul F3-Arhitectură  Art.152 CG02B1 Pardoseli din parchet cu parchet din stejar sau fag montat la 45 prin batere în cuie în cantitate de 670 mp, inclusiv articolele 153,154,155,156 care sunt conexe și anume la ce tip de finisaj de pardoseli face referire. Pentru pardoseli din parchet laminat a fost identificat art. 84 CG02E1 FL-A02 Pardoseli din parchet laminat lipit cu adeziv, inclusiv plintele. | **Ref. F3-19 Arhitectură**  Articolul 152 CG02B1 Pardoseli din parchet cu parchet de stejar sau fag1) montat la 45° prin batere în cuie, în încaperi cu suprafete peste 10 mp = 670mp se asimilează cu necesarul pentru FL A02 – Pardoseli din parchet laminat. Pentru plintele necesare pentru parchetul laminat a fost realizat un amendament la art. 153 pentru 605,94m plintă pentru parchet laminat (fără pierderi). Articolele de deviz 155 și 154 se referă la pardoseala și plinta aferentă pentru ”FL-F01 - Pardoseli din covor PVC antistatic, trafic intens; inclusiv: adeziv, strat suport pentru aducerea la cota si sapa autonivelanta, plinte si alte materiale marunte; montare prin lipire si termo-sudare.” | **Clarificare** |
|  | Referitor la Amendamentul nr.3 vă rugăm să verificați corecțiile făcute și să corectați și articolele conexe pentru cantitățile modificate. Menționăm faptul că art.148 CG11A1 Plinte din plăci ceramice porțelanate este articolul principal pentru plinte din plăci ceramice, iar art.149 7623781 Plintă ceramică porțelanată este articolul conex pentru materialul aferent. În acest caz cantitatea de la art. 149 trebuie să fie raportată la cantitatea de la art. 148 și să conțină inclusiv pierderile. | **Ref. F3-19 Arhitectură**  Totalul cantităților pentru plinta ceramică: 148. FL – B02 – 779m, 149. FL – B05 – 779m, 159. FL – B05 – 202.32m. Cantitate totală de 1.246,32ml (fără pierderi). Prin urmare, cantitatea totală de plinte include și cantitatea prevăzută la art. 149. | **Clarificare** |
|  | Ca urmare a analizării documentației puse la dispoziție nu au putut fi identificate schemele monofilare ale tablourilor electrice. | În documentația scanată transmisă se află schemele monofilare:   1. **pt curenti slabi** în fișierele : DTAC\_DTAD\_PT\_DDE\Documentatii tehnice Obor\ELECTRICE 1-2\ D 3 si D 4 2. **curenti tari** DTAC\_DTAD\_PT\_DDE\Documentatii tehnice Obor\ELECTRICE 1-2\D 2 fișierul ”2 schema monofilara TC” si „3 Schema generala monofilara” reprezentând schemele monofilare ale tablourilor electrice conform „Borderou documente instalatii electrice – PTh” de mai jos | **Clarificare** |
| **PROCEDURA de ACHIZIȚIE** | | | |
|  | Se modifică art. IPO14.5, din cadrul Secțiunii II- Fișa de Date a Licitației (FDL), care se va citi și va avea următorul conținut:  „Preţurile cotate de Ofertant sunt supuse ajustării în timpul execuţiei Contractului, începând cu prima situație de plată.  Ajustarea plăților în cadrul Contractului se va face funcție de Indicele de Cost în Costrucții pentru”Clădiri nerezidențiale” publicat oficial de către Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, tabelul 15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ, conform formulei de ajustare prevăzute la clauza CGC 47.1.” | | **Amendamentul nr.4** |
|  | Se modifică art. IPO22.1, din cadrul Secțiunii II- Fișa de Date a Licitației (FDL), care se va citi și va avea următorul conținut:  „Numai **pentru prezentarea ofertelor**, adresa Angajatorului este:  INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  În atenţia: Dl. Benone-Gabriel DUDUC, Manager de proiect  Adresa: Strada Ceasornicului nr.19, sector 1, București, 014111, România  Termenul limită de depunere a ofertelor este:  Data: **20 aprilie 2022**  Ora: **14:00 (ora locală)**  Ofertanții nu vor avea posibilitatea de a-și prezenta electronic ofertele. ” | | **Amendamentul nr.4** |
|  | Se modifică art. IPO25.1, din cadrul Secțiunii II- Fișa de Date a Licitației (FDL), care se va citi și va avea următorul conținut:  „Deschiderea ofertelor va avea loc la:  INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  Adresa: Strada Ceasornicului nr.19, sector 1, București, 014111, România  Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la:  Data: **20 aprilie 2022**  Ora: **14:00 (ora locală)**.” | | **Amendamentul nr.4** |
|  | Se modifică alineatul din IPO 19.3 (a), din cadrul Secțiunii II- Fișa de Date a Licitației (FDL), cu referire la valabilitatea Garanției de Participare la Licitație, care se va citi și va avea următorul conținut:  „Garanția de Participare la Licitație va fi valabilă cel puțin până la **15 septembrie 2022**.” | | **Amendamentul nr.4** |
|  | Se modifică alineatul (f) din Formularul de Ofertă, din cadrul Secțiunii IV- Formulare de Ofertare, cu referire la valabilitatea ofertelor, care se va citi și va avea următorul conținut:  „ (f) Valabilitatea ofertelor: Oferta va fi valabilă până la data de **18 august 2022** și va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată în orice moment de către dvs oricând până la data specificată mai sus sau înainte de aceasta. ” | | **Amendamentul nr.4** |
|  | Se modifică art. IPO7.1, din cadrul Secțiunii II- Fișa de Date a Licitației (FDL), care se va citi și va avea următorul conținut:  „Cererile de clarificare trebuie primite de către Angajator nu mai târziu de **06 aprilie 2022**.  Solicitările de clarificări primite după expirarea acestui termen nu vor fi luate în considerare.  Clarificările la documentația de licitație vor fi transmise Ofertanților de către Angajator cu minim 10 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor.” | | **Amendamentul nr.4** |
|  | Se modifică art. GCC47.1, din cadrul Secțiunii IX- Condiții Speciale ale Contractului, care se va citi și va avea următorul conținut:  „Plățile în cadrul Contractului vor fi actualizate începând cu prima situație de plată, conform următoarei formule de ajustare a situației de plată:  Va = V0 x [(1-p-a) x ICCn/ ICC0 + (p+a)]  Unde  Va – valoarea ajustată/actualizată a plății  V0 – valoarea plății certificate  p – procentul din profit inclus de Contractor în oferta sa acceptată  a – procentul plății în avans (după caz)  Unde:  V0 = valoarea de plată rezultată din situația de lucrări acceptată la plată pentru o anumită lună, calculată conform prețurilor unitare din Contract;  Va = valoarea actualizată a valorii de plată;  ICCn = Indicele de Cost în Costrucții pentru”Clădiri nerezidențiale” publicat oficial de către Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, tabelul 15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ, corespunzător lunii anterioare celei pentru care situația de lucrări a fost acceptată la plată;  -ICC0 = Indicele de Cost în Costrucții pentru ”Clădiri nerezidențiale” publicat oficial de către Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, tabelul 15. INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ, corespunzător lunii martie 2022 ca referință.  Formula de mai sus poate fi revizuită la semnarea Contractului ca urmare a actualizării cadrului legal cu privire la ajustarea prețurilor în cadrul contractelor de lucrări.” | | **Amendamentul nr.4** |
|  | Observații privind formula de mai sus:   * Nu sunt supuse ajustării de preț profitul inclus de Contractor în oferta sa acceptată, precum și plata în avans acordată. * Interpretare ICCn se consideră a fi corespunzător lunii lucrărilor efectuate și certificate (adică luna lucrărilor efective- de exemplu, pentru lucrările certificate efectuate în luna februarie și depuse la plată în luna martie, luna n este februarie). | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

Toate celelalte prevederi ale Documentației de Licitație, care nu sunt modificate prin **Amendamentul nr.4** de mai sus, rămân neschimbate.