ANEXA C.	TEMA DE PROIECTARE ȘI NOTA CONCEPTUALĂ

TEMA DE PROIECTARE

- Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus

  - Denumirea obiectivului de investiții: Consolidare, mansardare și refuncționalizare sediul  Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al județului Botoșani și al Detașamentului de Pompieri Botoșani

  - Ordonator principal de credite: Ministerul Afacerilor Interne

  - Ordonator de credite (secundar): Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

  - Beneficiarul investiţiei: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

  - Elaboratorul temei de proiectare: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă  + Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Nicolae Iorga” al judeţului Botoşani.

- Date de identificare a obiectivului de investiţii

  - Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală

Terenul pe care este amplasată construcția este situat în intravilanul Municipiului Botoșani, Str. Uzinei, nr. 3, având suprafața de  7636 mp, în cartea funciară numărul 65372. Imobilul a fost dobândit prin Decizia Consiliului Popular al Județului Botoșani nr. 60/08.02.1982, procesul verbal încheiat în data de 06.04.1982, Decizia Consiliului Popular al jud. Botoșani 341/20.07.1984, HG nr. 783/02.11.2017, act dezlipire nr. 2041/28.08.2017.

Imobilul nu este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România, dar se află în zona de protecție a monumentelor istorice (Vama Veche – cod BT-II-m-B-01938);

Imobilul se află în zona de protecție a infrastructurii căilor ferate.

Nu există un regim special asupra imobilului şi nu face obiectul unor litigii.

Obiectivul este încadrat în categoria de folosință “teren intravilan curți construcții”.

Terenul pe care este amplasată construcția care face obiectul lucrărilor – corp C1 numar cadastral 65372-C1- este situat în intravilanul Municipiului Botoșani, Str. Uzinei, nr. 3,  având suprafața de  7636 mp . În prezent, amplasamentul nu este liber de construcții și beneficiază de branșamente la rețelele de utilități publice-rețele de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, comunicații.

Se vor respecta reglementările urbanistice conform Certificatului de Urbanism nr. 163-569.091/2.12.2021 Se emis de Direcția Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne pentru obținerea Autorizației de Construire necesare pentru realizarea investiției.

Imobilul de află conform PUG aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr. 180/25.11.1999, 184/26.05.2021 în zona UTR nr.35 – zonă cu destinație specială. POT=se menține existentul, CUT existent=0.44; CUT propus=0.55.

  - Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz:

- descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

Adresă: Str. Uzinei, nr. 3, municipiul Botoșani

Suprafață teren: 7636 mp;

Detalii tehnice ale clădirii MAI 48-22-01, corp C1 numar cadastral 65372-C1 care face obiectul lucrărilor, este amplasată în partea de Nord Vest a Municipiului Botoșani

- Anul construcţiei: 1981 – 1983;

- Anul punerii în funcţiune: 1984;

- Regim de înălțime existent Subsol tehnic(parţial)+P+3E;

- Suprafaţa construită = 606 mp

- Suprafaţa desfăşurată = 2392 mp

- Clasa de importanță a clădirii: CLASA I clădiri de importanţă deosebită pentru siguranţa publică (Normativul P100-3/2019 – «Cod de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic»);

- Categoria de importanță (HG 766/1997): A

- Risc seismic:  Clasa Rs II de risc seismic – Conform Expertiză tehnică realizată în anul 2021 de către SC Maslaev Consulting SRL;

- Imobilul nu este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România, dar se află în zona de protecție a monumentelor istorice (Vama Veche – cod BT-II-m-B-01938);

- Imobilul se află în zona de protecție a infrastructurii căilor ferate.

- Nu există un regim special asupra imobilului şi nu face obiectul unor litigii.

- Destinaţia clădirii: Spaţii de cazare şi administrative.

Terenul studiat este orizontal și nu prezină caracteristici topografice dezavantajoase.

În urma expertizei tehnice realizate în anul 2021 s-au constatat următoarele degradări: ”Din examinarea vizuala in ansamblu si in detaliu, precum si din informatiile obtinute, nu se constata degradari (fisuri sau crapaturi ca urmare a actiunilor seismice exercitate pe durata de exploatare.  Cladirea nu prezinta degradari vizile ale structurii de rezistenta si ale elementelor nestructurale produse de lipsa reparatiilor curente, de infiltrari ale apei meteorice, de lucrari de interventie necorespunzatoare, de actiuni seismice si gravitationale”.

Clădirea a fost încadrată în clasa de risc seismic Rs II. Prin adoptarea măsurilor propuse în expertiza tehnică s-ar realiza încadrarea în clasa de risc seismic Rs IV.

- relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Vecinătăți:

N – Proprietăţi particulare

S – Strada Uzinei

E – str. Stefan cel Mare

V- S.N.C.F.R (gara Botoşani) şi cu un teren aparţinînd Inspectoratului General de Aviaţie Bucureşti, Monument istoric - Vama Veche – cod BT-II-m-B-01938

- surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul

- particularităţi de relief;

Amplasamentul se încadrează în categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat.

Studiul geotehnic menționează că la -4,2m a fost interceptată  adâncimea nivelului apei subterane (NH), în cadrul complexului semi-coeziv-praf argilos, galben cafeniu, consistent cu calcar diseminat.

- nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

În zonă există rețea de alimentare cu apă potabilă – clădirea este racordată

În zonă există rețea de canalizare– clădirea este racordată

În zonă există rețea de gaze naturale - clădirea este racordată

În zonă nu există rețea de termoficare – clădirea nu este racordată (S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani are în derulare un program de investiții cu finanțare europeană care vizează reabilitarea rețelelor de transport și distribuție a agentului termic, ISU Botoșani fiind interesat ca potențial consumator, în sensul că sistemul centralizat de termoficare va fi complementar celui propriu)

Clădirea este racordată la rețeaua electrică

Clădirea este racordată la reţeauna electrică şi de comunicaţii.

Imobilul pe care se află amplasată clădirea are acces la străzi de categoria I

- existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul.

- posibile obligaţii de servitute;

Nu este cazul.

- condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;

Nu este cazul.

- reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;

Se vor respecta reglementările urbanistice conform Certificatului de Urbanism nr. 163-569.091/2.12.2021 Se emis de Direcția Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne pentru obținerea Autorizației de Construire necesare pentru realizarea investiției

- zona UTR nr.35 – zonă cu destinație specială.

- POT=se menține existentul,

- CUT existent=0.44; CUT propus=0.55.

- Inalțime propusă: S+P+3E+M.

- existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.

Se învecinează spre vest cu monumentul istoric - Vama Veche – cod BT-II-m-B-01938, pentru care

nu este necesară elaborarea unui studiu istoric, conform adresei nr. 84/M.I din 28.02.2022 a Directiei Județene Pentru Cultură Botoșani catre Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga„ al Județului Botoșani.

Imobil situat in zona de protecție CFR.

  - Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

- destinaţie şi funcţiuni;

La imobilul cu număr de cadastru nr. 48-22 este Sediul comun al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Botoșani şi al Detaşamentului de Pompieri Botoșani - corp C1 numar cadastral 65372-C1-  încăperile existente fiind atât pentru odihnă cât şi pentru dispecerat, pregătire şi depozitare materiale.

Lucrări de consolidare

Lucrările necesare pentru reducerea riscului seismic al clădirii, propuse a fi realizate, sunt:

- mărirea capacității structurale a fundației la actiuni gravitationale combinate cu incarcari seismice si mărirea capacității portante din punct de vedere geotehnic a fundației. Nu se va interveni la fundatiile existente, deoarece constructia si-a consumat tasarile, ceea ce a condus la consolidarea terenului de sub fundatii.

- suplimentarea sistemului de fundatii prin introducerea de talpi de fundare sub diafragme

- refacerea pereților structurali

- desfacerea integrala a sarpantei actuale a constructiei, impreuna cu stratificatia existenta de hidro-termoizolatie (implicit betonul de panta).

- realizarea supraetajarii in solutie de structura metalica cu cadre principale transversale articulate la baza și elementele de beton armat monolit (nod stalpisor-centura-grinda) ale planseului de peste etajul 3.

Cerinte functionale

Inspectorat Județean pentru Situații de Urgență va cuprinde:

  - La parter, cât mai aproape de zona de intrare se vor dispune următoarele spații:

    - Punct control acces dotat cu echipament antitero (detector metale-tip poartă).

    - Camera vizitatori / Cameră de audiențe, care să permită accesul persoanelor cu dizabilități + grup sanitar persoane cu dizabilități.

    - Lift (conform art. 2.20 din ”P 92-1982 - pentru clădiri cu mai mult de 3 niveluri).

    - Detașamentul de Pompieri Botoșani:

- Birou comandant subunitate care să cuprindă antecameră și grup sanitar propriu cu duș;

- Birou locțiitor comandant de subunitate;

- Birou administrativ și tehnic( birou subofițer administrativ + maistru militar tehnic);

- Șef GIS ( gardă de intervenție și stingere) și ofițer de serviciu;

- Dispecerat in care se va amplasa și centrala de detecție. Separarea acestei încăperi de restul construcției se va face prin pereți și planșeu EI/REI 60 și ușă EI2-30-C. Se va evita traversarea acestei încăperi de către conducte ale instalațiilor utilitare;

- Camera / zona echipamente comunicații voce-date;

- Oficiu / Sală de mese;

- Dormitoare;

- Dormitoare femei (cu circuit separat spre vestiar femei și zonă de dușuri);

- Sală de Sport;

- Vestiar femei (inclusiv grup sanitar cu dușuri);

- Grup sanitar vestiar femei;

- Vestiar bărbați (inclusiv grup sanitar cu dușuri);

- Grup sanitar vestiar bărbați;

- Vestiar Echipament Intervenții (opțional)

- Spații SMURD.

Cerințe SMURD- se vor amenaja următoarele spații specifice:

- Birou SMURD, mobilat pentru minim trei persoane;

- Dormitor SMURD (opțional cu grup sanitar cu duș);

- Uscătorie cu acces și spre exterior, dotată cu lavoar și mașină automată de spălat, eventual uscător. În zona de uscătorie se poate realiza o compartimentare pentru următoarele spații:

  - O încăpere pentru deșeuri SMURD prevăzută cu lavoar și sifon de pardoseală (finisajele vor avea suprafețe lavabile rezistente la substanțe dezinfectante);

  - O încăpere pentru curățarea și dezinfecția echipamentelor de protecție specifice SMURD, a materialelor sanitare și a instrumentarului utilizat și a medicamentelor, încăpere prevăzută cu spălător din inox cu două cuve, apa rece/caldă, mașină automată de spălat, dezinfecție, uscător (finisajele vor avea suprafețe lavabile rezistente la substanțe dezinfectante);

  - Depozit SMURD - Spațiu destinat pentru depozitarea materialelor și substanțelor pentru efectuarea curățeniei și dezinfecției (lavete, mături, mopuri, găleți, detergenți dezinfectanți pentru toate tipurile de suprafețe, saci pentru colectarea deșeurilor menajere);

  - Cameră de curățenie SMURD și depozitare a materialelor și echipamentelor de curățat dotată cu un lavoar.

- Suprafețele aferente spațiilor SMURD (pavimente, pereți, tavane, suprafețe de lucru) vor fi acoperite cu materiale lavabile, ușor de curățat, rezistente la acțiunea substanțelor dezinfectante.

- Se vor asigura suporturi suficiente pentru asigurarea hârtiei igienice, a săpunului, mijloace de ștergere sau uscare a mâinilor după spălare (se vor monta uscătoare de mâini cu alimentare electrică).

- Spațiile pentru depozitarea lenjeriilor de pat, pentru servirea mesei, dușurile și grupurile sanitare, precum și gararea ambulanțelor se asigură în spatiile deja prevăzute cu aceste destinații.

- Suprafețele minime şi volumul pentru camera de odihnă SMURD:

  - 10mp si 27mc pentru camerele cu 1 pat

  - 16mp si 43mc pentru camerele cu 2 paturi

  - 20mp si 54mc pentru camerele cu 3 paturi

  - 26mp si 60mc pentru camerele cu 4 paturi.

- Pentru fiecare persoană din încăperea birou SMURD se va asigura un volum minim de aer de cel puțin 12mc.

  - La etajul I

    - Birou Inspector șef , cu antecameră , grup sanitar și cameră de odihnă,

    - Birou Prim Adjunct  Inspector Șef

    - Birou Adjunct Inspector Șef,

    - Birouri Structura de securitate,

    - Secretariat, documente clasificate - Arhivă cu antecameră studiu documente clasificate,

    - Cameră echipamente comunicații voce – date,

    - Sală de ședințe – videoconferință,

    - Birou – Psihologie;

    - Birouri - Resurse umane: Prevenirea riscurilor și protecția lucrătorilor, Încadrare gestiune personale, Formare profesională; Arhiva resurse umane.

  - La etajul II

    - Birouri - Inspecția de Prevenire: Avizare / Autorizare; Control și activități prevenire;

    - Birouri - Serviciul de comunicații și tehnologia informației; Tehnologia informației, Mentenanță;

    - Birouri – Serviciul logistic: Tehnic, Patrimoniu imobiliar; Intendență; Protecția mediului;

    - Birou Achiziții publice;

    - Birouri – Financiar, Casierie,

    - Birou – Control;

    - Birou – Juridic,

    - Birou - Informare și relații publice;

    - magazie AGCh.

  - La etajul III

    - Birouri Centru Operațional : Analiză evaluare și coordonare intervenție; Misiuni Protecție Civilă; Asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat; Secretariatul tehnic permanent al comitetului județean pentru situații de urgență;

    - Birouri - Serviciul de pregătire pentru intervenție și reziliența comunităților,

    - Birou Management Situații Excepționale cu antecameră studiu;

    - Arhivă documente,

    - Magazie Comunicații, Magazie Logistică-Intendență,

    - Cameră tehnică – Data Room.

  - La mansardă

    - Dispeceratul Integrat ISU-SMURD, SAJ, IPJ, IJJ, STS-112 compus din:

      - sală-112 pentru minim 20 operatori dispecerat/tură de serviciu, cu o suprafață de minim 250 mp, podea falsă pentru management cabluri, acoperită cu linoleum de trafic greu;

      - sală monitorizare video a zonelor afectate de producerea situațiilor de urgență (minim 15 mp);

      - spații pentru gestionarea și protecția informațiilor clasificate (minim 5 mp);

      - spații/sală servere/camere tehnice necesare echipamentelor, mijloacelor, aparaturii și instalațiilor specifice funcționării (minim 12 mp);

      - camera medic SMURD (minim 8 mp);

      - birou șef tură dispecerat integrat (minim 8 mp);

      - spații pentru repaus și refacerea capacității operative (minim 12 mp);

      - cameră/camere, vestiare pentru un număr de 60 persoane;

    - Sală de ședințe/ Centrul Județean de Conducere Coordonare a Intervenției;

    - dormitoare personal tură dispecerat;

    - două camere de odihnă, fiecare cu grup sanitar propriu cu duș;

    - toalete cu spălător și duș (femei/bărbați);

    - sala cu mese – oficiu.

Spații sociale – comune:

- Camere curățenie (opțional pentru fiecare nivel în parte);

- Grup Sanitar Persoane cu Dizabilități (la parter);

- Grup sanitar femei (pentru fiecare nivel în parte);

- Grup sanitar bărbați (pentru fiecare nivel în parte);

Circulații:

- Holuri,

- Case de scară,

- Rampă dizabilități (la nivelul parterului),

- Lift (conform art. 2.20 din ”P 92-1982 - pentru clădiri cu mai mult de 3 niveluri).

Încăperi/zone tehnice:

- Centrală termică;

- Gospodărie de apă;

- Tablou general (TGD);

- cameră tehnică principală  - „Data Room” (camera serverelor);

- camere tehnice TIC pe fiecare nivel pentru rack-uri de comunicaţii;

- spaţiu tehnic de tip „Nod de comunicații”;

- Centrală telefonică;

- Centrala de detecție și semnalizare incendiu.

Cerințe minimale cameră tehnică principală-„Data Room”  (camera serverelor):

- Dimensiune minim 16 mp; să reprezinte punctul de concentrare a rețelelor de telecomunicații, cu nișe de acces și treceri pentru interconectarea cu rețelele de telecomunicații ale MAI, STS și operatorilor publici privați de telecomunicații. (minim 4 treceri fibră optică)

- echipată cu minim 4 Rack-uri 19 inch (min. 42u - 1990 x 800 x 1000), care să nu fie îngrădită de deschiderea de uși, tablouri electrice, etc.

- lucrări de amenajare:

  - alimentare redundantă cu energie electrică 220V/50 Hz pe un circuit separat din tabloul general al clădirii, dimensionat pentru o putere instalată de 6 Kw. În tabloul general acest circuit va fi conectat prin intermediul unei siguranțe automate de 32A, iar în camera de echipamente va fi montat un tablou de distribuție prevăzut la intrare cu un întrerupător automat bipolar cu protecție magneto-termică de 25 a și protecție diferențială de 300 mA precum și cu un descărcător monofazat de protecție la tensiune. Din acest tablou vor fi asigurate în cameră trei circuite separate a căte 2 kW echipate cu întrerupătoare automate bipolare cu protecție magneto-termică de 16A și cu releu diferențial de protecție de 30 mA. Pe fiecare circuit vor fi montate câte două prize (condiția este minimală, în sensul că dacă din proiectare rezultă necesitatea unei alte puteri instalate, rețeaua va fi dimensionată corespunzător);

  - alimentare cu energie electrică 220V/50 Hz pe un circuit separat din tabloul general al clădirii pentru circuitele STS-SNUAU112, conform specificațiilor tehnice ale STS;

  - vopsea lavabilă albă pe pereți;

  - fereastră termopan și ușă termopan sau metalică cu acces securizat (cartelă magnetică);

  - tavan fals casetat;

  - podea tehnologică antistatică cu înălțimea de 30 cm;

  - climatizare realizată cu minim 2 echipamente profesionale destinate pentru astfel de încăperi, redundante automat. Acestea vor asigura răcirea pe tot timpul anului (în intervalul de temperatură exterioară -25 – +50 ºC), și vor fi dimensionate conform bilanțului termic al camerei tehnice, dar nu mai puțin de 24 000 BTU/echipament.

  - fără circuite de încălzire centralizată, țevile de tranzit vor fi izolate din punct de vedere termic;

  - centură de împământare care va fi legată la o priza de pământ a clădirii (obligatoriu < 1 Ohm) ;

  - detector dual de fum și temperatură conectat la centrala de alarmare anti-incendiu.

Cerințe minimale camere/zonele tehnice TIC pe fiecare nivel pentru rack-uri de comunicaţii

  - echipate cu minim un Rack de 19 inch (min. 42u - 1990 x 800 x 1000), de agregare servicii de voce-date cu interconectate prin FO - duplex conector cu o capacitate de minim 2 x 10GB plus câte un trunchi de 32 canale analogice direct la centrala telefonică.

Cerințe minimale spaţiu tehnic de tip „Nod de comunicații”

  - spațiul să nu fie îngrădit de deschiderea de uși, tablouri electrice, etc.

  - asigurarea interfațării site-ului la infrastructuri de comunicații și IT ale furnizorilor de servicii TIC non-MAI, rețele voce-date cu punct de agregare la nivelul camerelor tehnice

  - echipat cu minim 2 Rack-uri 19 inch (min. 42u - 1990 x 800 x 1000).

Magazii

- Magazie echipament

- Magazie materiale de curățenie

- Magazie comunicații

Aer comprimat:

- Compresor de aer comprimat pentru îmbuteliere aparate de respirat cu aer comprimat

- În camera compresorului se va prevedea și racord electric la 380V.

- caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;

Se preconizează reducerea riscului seismic de la Rs II la Rs IV, conform soluţiei tehnice prezentată în Raportul de Expertiza tehnică conform contract nr. 111427/26.04.2021 elaborat S. C.   Maslaev    Consulting   S.R.L.

Se preconizează amenajarea unor noi spaţii necesare desfăşurării activităţilor specifice Inspectoratului, prin supraetajare/mansardarea.

Se preconizează creşterea eficienţei energetice a clădirii prin scăderea consumului anual de energie finală şi scăderea consumului anual specific de energie primară; creşterea eficienţei energetice la o clasă de performanță energetică minim C şi implicit scăderea cheltuielilor cu întreţinerea şi crearea unui climat corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor specifice, reducerea indicelui de emisii echivalent CO2.

Se vor adopta soluții tehnice care respectă nZEB pentru o clădire cu consum de Energie aproape Zero, altfel spus clădire cu performanță energetică foarte ridicată prin scăderea consumului anual de energie finală și scăderea consumului anual specific de energie primară și implicit scăderea cheltuielilor cu întreținerea, crearea unui climat corespunzător pentru desfășurarea activităților specifice și reducerea indicelui de emisii echivalent CO2.

Lucrările necesare pentru creşterea performanţei energetice a clădirii, propuse a fi realizate, sunt:

Lucrări generale

- dezafectarea instalațiilor vechi și înlocuirea lor cu instalații moderne și eficiente care să contribuie la creșterea performanței energetice a construcției.

- izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă dotată, după caz, cu dispozitive / fante / grile pentru ventilarea spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele interioare de anvelopă;

- izolarea termică a faţadei – parte opacă, în care se pot cuprinde termo-hidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibilă fără realizarea termoizolării suplimentare a acesteia), respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel, cu sisteme termoizolante, după caz; înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară, care ar contribui la creșterea performanței energetice a clădirii (îmbunătățirea izolării și inerției termice);

- izolarea termică a planşeului peste sol neîncălzit, izolarea termică a pereților interiori, conform soluției tehnice, în cazuri argumentate tehnic și arhitectural;

- asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât și prin aplicarea de etanșări adecvate pentru reducerea permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii;

- placarea pereților exteriori, a soclului, a spaletilor din dreptul peretilor și ușilor cu vată minerala de diverse tipuri și  grosimi, conductivitate termica minima 0,040 W/(mK) , clasa de reactie la foc minim A1 sau A2-s1d0, factor de permeabilitate la vapori μ(D) =1;

- termoizolarea plăcilor extreme (peste ultimul etaj și cea de la cota terenului amenajat);

- prevederea de soluții de etanșare la aer si vant a tuturor rosturilor de imbinare între materialele de termoizolare (in  câmp, precum și în jurul ferestrelor şi uşilor), precum și între toate elementele de construcție (colțuri, socluri, atice, balcoane, logii, etc) pentru reducerea permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii;

- repararea / înlocuirea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;

Lucrări instalații

Sanitare

- instalarea unui nou sistem de furnizare a apei calde de consum, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2, Apa caldă de consum va fi preparată cu centralele termice în condensație, pompe de căldură și panouri solare pentru apa caldă și va fi stocată în boilerul bivalent pentru apă caldă menajeră.

- Realizarea sistemului de hidranti interiori si exteriori inclusiv rezervor de apă incendiu cu grup de pompare incendiu în cazul în care reţeaua orăşenească nu asigură debitul şi presiunea necesară.

- Realizarea sistemului de canalizare pentru menajera si pluvială

- Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, inclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor;

- Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor energetice, şi/ sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;

HVAC

- montarea unei centrale termice în condensație cu racordarea acesteia la rețeaua de gaze naturale,

- instalarea unui nou sistem de încălzire/răcire tip VRV/VRF cu funcționare în pompă de căldură și sistem încălzire continuă, sau a unui sistem de incălzire / răcire cu ventiloconvectori racordați la centrala termică în condensație și la pompe de căldură în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2, dacă sunt fezabile tehnic şi economic, respectând condițiile nZEB;

- se va realiza infrastructura tehnică care să asigure racordarea sistemului de încălzire la rețeaua de transport  și  distribuție a agentului termic din sistemul centralizat de termoficare al municipiului Botoșani, ca sursă complementară;

- instalarea unui sistem de încălzire cu radiatoare excepție făcând încăperile in care sunt montate ventiloconvectoare.

- instalarea sistemului de climatizare pentru camerele tehnice, asigurându-se un sistem de climatizare redundant (min 2 echipamente/camera);

- instalarea ventilatoarelor, a centralelor de tratare aer si a recuperatoarelor de căldură, Instalare sistem de distribuție a aerului proaspăt în încăperi cu tubulatură din tablă zincată izolată pe tronsoanele de introducere. Grile de introducere din aluminiu cu plenum izolat  și registru de reglaj, racordate la  tubulatura de introducere. Grile de aspirație din aluminiu cu plenum  racordate la tubulatura de evacuare aer viciat.

- instalație de evacuare aer viciat din grupurile sanitare și oficiu. Sistemul va fi compus din ventilator de evacuare tubulatură introducere tubulatură evacuare și recuperator de caldură.

- montarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire / racire şi apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă;

- montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire şi apă caldă de consum;

- instalarea sistemelor de management al consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice / gazelor naturale.

Electrice

- Montarea unui grup electrogen ce va asigura suportul necesar funcționării în cazul unei avarii a sistemului centralizat de distribuție a energiei electrice.

- Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică din sursă regenerabilă se va proiecta un sistem de panouri solare fotovoltaice fără acumulatori, cu injectare energie electrică în rețeaua națională.

- Realizare instalaţie electrică interioară iluminat si forţă (220V, 380V), prize, întrerupătoare / comutatoare, corpuri de iluminat cu led, iluminat exterior perimetral, senzori de mişcare în spaţiile comune pentru reducerea consumurilor de energie. Sistem de iluminat perimetral pentru asigurarea siguranței obiectivului ( pentru reducerea impactului asupra mediu  se vor prevedea panouri fotovolatice pe fiecare stâlp iar lămpile vor fi echipate cu tehnologie LED). Instalaţie de iluminat de securitate

- Realizare Instalație paratrăznet și împământare. Pentru protejarea clădirilor contra descărcărilor atmosferice trebuie proiectat şi executat un sistem de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) care sa asigure un nivel de protecție normal.

- Realizare  priza de pământ, la care vor trebui legate şi părţile metalice şi echipamentele electrice din construcții în vederea asigurării protecției contra tensiunilor accidentale de atingere.

- Realizarea instalațiilor de curenți slabi:

  - Circuite de voce şi de date la interiorul clădirii,

  - circuit de televiziune la interiorul clădirii cu posibilitate de interconectare cu oricare operator/distribuitor local;

  - camere tehnice TIC pe fiecare nivel pentru rack-uri de comunicaţii,

  - spaţiu tehnic de tip „Data Room – Cameră tehnică principală” - care să asigure infrastructura necesară acomodării echipamentelor IT existente și viitoare la nivelul întregului site,

  - spaţiu tehnic de tip „Nod de comunicații” - care să asigure interfațarea site-ului la infrastructuri de comunicații și IT ale furnizorilor de servicii TIC non-MAI,

  - rețele voce-date cu punct de agregare la nivelul camerelor tehnice - 4 (patru) prize de curenți slabi pentru fiecare post de lucru (a se prevedea pentru fiecare post de lucru : 1 priză post telefonic interior conectat la centrala telefonică, 1 priză acces rețea clasificată, 1 priză acces rețea neclasificată, 1 priză acces la rețeaua Internet), pentru birourile dispecerat, comanda unității se vor prevedea suplimentar circuite de voce dedicate STS

  - Rețele Intranet și Internet separate funcție de nivelul de clasificare a informației vehiculate.

  - Centrala telefonică cu min. 120 abonați interiori, 32 interfete externe și repartitor pentru centrala telefonică.

  - Instalație pentru alarmarea personalului (optic şi sonor).

  - Instalaţie de detecţie şi stingere a inscendiilor (aceasta va fi prevăzută în mod obligatoriu cu gaze inerte pentru camerele tehnice).

  - Centrala de detecție și semnalizare incendiu.

  - Realizarea unui sistem de control-acces pe bază de cartele care se va prevedea în urmatoarele încăperi : toate încăperile cu destinația birou, depozit, dispecer, camere tehnice, camera SMURD. Sistem supraveghere video perimetral inclusiv la punctul de acces în clădire.

- Realizarea unei infrastructuri pentru instalarea echipamentelor de comunicații,  2 (doi) piloni pentru comunicații, prevăzut cu instalaţie de balizaj, de cel puțin 25 m deasupra solului, care să reziste la o greutate de min. 150 kg/2,4 mp, pe care vor fi instalate antene de comunicații (baston, parabolice), și antena dipol rețea radio UUS. Se vor prevedea elemente verticale și orizontale pentru coborârea fiderilor de antenă, către camera tehnică și către dispecerat.

- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu, utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, panouri solare pentru producere apă caldă, sisteme centralizate de încălzire și de răcire cu pompe de căldură, schimbătoare de căldura aer /apă, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.

- Montarea sistemelor de iluminat interior si exterior tip led pentru reducerea consumului de energie;

- nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare;

Pentru rezolvarea necesităților de spațiu la sediul  Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al județului Botoșani și al Detașamentului de Pompieri Botoșani se propune realizarea consolidării clădiri care să asigure funcțiunea de pavilion administrativ.

Proiectantul va stabili împreună cu beneficiarul categoria de importanță a construcției conform HGR nr.766/1997.

Se vor lua în calcul următoarele cerinte:

Structura

- se va lua în calcul încadrarea construcției conform Normativ P100-3/2019 – «Cod de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic» în Clasa ”I” de importanță, risc seismic RsIV, conform expertizei;

- se vor adopta toate măsurilor de consolidare prevăzute în expertiza tehnică:

  - mărirea capacității structurale a fundației la actiuni gravitationale combinate cu incarcari seismice si mărirea capacității portante din punct de vedere geotehnic a fundației. Nu se va interveni la fundatiile existente, deoarece constructia si-a consumat tasarile, ceea ce a condus la consolidarea terenului de sub fundatii.

  - suplimentarea sistemului de fundatii prin introducerea de talpi de fundare sub diafragme.

  - refacerea pereților structurali.

  - desfacerea integrala a sarpantei actuale a constructiei, impreuna cu stratificatia existenta de hidro-termoizolatie (implicit betonul de panta).

  - realizarea supraetajarii in solutie de structura metalica cu cadre principale transversale articulate la baza și elementele de beton armat monolit (nod stalpisor-centura-grinda) ale planseului de peste etajul 3.

Structura pentru piloni pentru antenă de comunicații. Pilonii vor asigura montarea echipamentelor de comunicații la o înălțime maximă de aproximativ 25m, prevăzuti cu instalaţie de balizaj.  Structura metalică, inclusiv scară acces va fi protejată prin zincare.

Arhitectură

- recompartimentări la spațiile existente şi prin construirea unui spațiu locuibil și funcțional tip mansardă  peste etajul 3 existent – cu acoperiș, funcție de soluția permisă de expertiza tehnică pentru consolidare;

- Realizare lift conform art. 2.20 din ”P 92-1982 - pentru clădiri cu mai mult de 3 niveluri;

- Realizarea glafurilor la exterior din aluminiu;

- Refacerea trotuarelor astfel încât să fie etanşe şi să asigure îndepărtarea apelor pluviale;

- Amenajare rampă pentru persoane cu handicap la intrarea în clădire;

- Refuncționalizare subsolului (canal tehnic) al clădirii cu reparaţii la pereţi, pardoseli, uşi şi la toate utilităţile;

- Dotarea cu mobilier adecvat desfășurării activităților funcționale

- Acoperisul:

      - Forma șarpantei va asigura evacuarea în  exteriorul clădirii a apelor  provenite din precipitații.

      - Izolarea termică a şarpantei

      - Realizarea accesului la mansardă cu ajutorul scărilor interioare prin ușă rezistentă la foc;

- Pereți exteriori: se va realiza din cărămidă sau BCA.

- Pereți de compartimentare:  fie se vor realiza din zidarie GVP de 200 mm grosime la spatiile cu umidatate redusa, iar la celelalte se va folosi caramida GVP de 125 mm grosime, fie BCA sau gipscarton cu rezistență la foc sau anti-umezeală corespunzător tipului încăperii. Pentru incăperea aferentă centralei termice pereți vor fi fie pereți din cărămidă plină țesută de 37,5cm sau pereți din BA de minim 25cm.

In situatia alegerii peretilor de compartimentare din gips carton pe structura din profile metalice, in structura peretelui se va prevedea fonoizolatie din vata minerala bazaltica cu grosime  min.50mm cu densitate min. 30kg/mc si indice de izolare acustica Rw=min. 52dB.

- Fatadele clădirii

  - Întreg termosistemul exterior de fatada va asigura o rezistenţă termică minimă R≥3 m2K/W , respectiv transmitanţa termică maximă Uw= 0.33W/m2K

  - Pentru solutia de finisaj cu tencuiala decorativa în sistem compozit de izolare termica –termosistem (ETICS)

    - termoizolarea se va face fie cu polistiren expandat clasa de reacție la foc B-s1d0 sau B-s2d0, fie cu vată minerală incombustibila, cu o grosime de minim 10÷15cm. In situația termoizolării cu polistiren expandat  clasa de reacție la foc B-s1d0 sau B-s2d0,  ferestrele și ușile se vor borda astfel: fie cu termoizolație vata minerală, clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1d0, pe toate laturile exterioare ale golului pe lățime de minim 80cm și aceeași grosime cu a materialului termoizolant al fațadei, fie cu fâșii orizontale continui de termoizolație vată minerala cu clasă de reacție la foc A1 sau A2-s1d0 dispuse în dreptul planșeelor construcției, având lățimea de minim 80cm și aceeași grosime cu a materialului utilizat la termoizolarea exterioară a fațadelor;

    - tencuială decorativă de exterior va avea rezistență la intemperii şi şocuri mecanice și va fi tratată în două nuanţe (faţade şi soclu).

  - Pentru soluția de fatadă ventilată:

    - Sistemul de fațadă va trebui să asigure clasa de reacție la foc B-s1d0 sau B-s2d0

    - Se va utiliza termoizolarea cu vată minerală bazaltică de minim 10÷15cm, clasă de reacție la foc A1 sau A2-s1d0.

- Tamplarii exterioare (uși și ferestre):

  - Tâmplărie ferestre: PVC cu geam termoizolant tripan,Low-E, RAL 7016, cu eficienta energetica crescută, Uw(transmitanţa termică maximă al ferestrei) ≤1,10 W/m2K, R(rezistenţa termică minima ) ≥0,90 m2K/W; factorul solar g al elementelor vitrate expuse radiației solare directe va fi conform zonei climatice aferente amplasamentului (zona climatica III) g=0,24 ÷ 0,40, iar al vitrajelor care nu sunt expuse radiației solare directe va fi g=0,50; permeabilitatea la aer: minim clasa 3.

  - tâmplarie uși exterioare din aluminiu, RAL 7016, cu barieră de vapori şi închidere automata; Uw(transmitanţa termică maximă) ≤1,10 W/m2K, R(rezistenţa termică minima ) ≥0,90 m2K/W; permeabilitatea la aer: minim clasa 3.

  - La centrala termica se va prevedea suprafață de decompresie;

- Finisaje

Pardoseli

  - încăperi dispecerat: pardoseala anti-derapanta si anti-scantei;

  - birouri, camere de odihnă, sala multifuncțională și sala gimnastică: parchet natural triplustrat pentru trafic intens, clasa de trafic minim 33, montat pe suport din folie de polistiren extrudat. În sala de gimnastică se vor monta local, în zonele aparatelor cu greutăți, dale cauciucate pentru amortizarea șocurilor;

  - zonele de circulații, depozitări, spații tehnice, sala de mese și camera de studii, vestiare și în toate grupurile sanitare : pardoseală din gresie antiderapantă de interior, coeficient de frecare COF = min. 0.4, Grad de aderenta R10 ;

  - încăperea tabloului general electric: PVC antistatic;

  - Pardoseli camere tehnice: podea tehnologică antistatică cu înălțimea de min. 30 cm, casetată cu posibilitatea de trasee de cablu și pentru circulație flux de aer. Rezistența la foc a pardoselii supraînălțate va fi REI 30 minute.

Pereti:

  - Tencuieli interioare umede cu glet și vopsea lavabilă;

  - Placări ceramice interioare în toate grupurile sanitare până la înălțimea tocului ușii;

  - ghenele verticale de instalații cu plăci din gips carton cu rezistentă la foc corespunzătoare. Golurile pentru trecerea cablurilor, țevilor, tubulaturilor prin planșee, pardoseli sau pereți vor fi etanșate în vederea evitării flăcărilor fumului sau a gazelor.

Plafoane:

  - depozite si spații tehnice: tencuiala si finisaj cu vopsea lavabilă;

  - zonele de circulații, spațiile de birouri, camere de odihnă, sala de mese, sala de studiu, sala multifuncțională și sala de gimnastică : fie tavan finisat cu vopsea lavabilă și tubulaturi/fitinguri lăsate apparent, fie plafon fals demontabil suspendat;

  - grupurile sanitare și în vestiar: fie tavan finisat cu vopsea lavabilă și tubulaturi/fitinguri lăsate apparent, fie plafon fals demontabil suspendat rezistent la umezeală și fonoabsorbant (la plafoanele casetate cu placi de  gips carton se va prevedea strat de vata minerala minim 40mm, indice de izolare fonica Rw=min. 67dB; plafoanele metalice acustice vor avea perforatie de 1,5mm diametru, 22% suprafata deschisa, folie acustica de culoare neagră 63g/m2, coeficientul de reflexie a luminii 65%, indice de izolare fonica Rw=min. 67dB, clasa de reacție la foc A2-s2, d0).

Usi

  - usile intre incăperi sunt  pe structură celulară cu structura perimetrală din lemn si panouri MDF vopsit alb, toc standard din lemn multistrat vopsit. Echiparea usilor: 3 bucati balamale pentru usi grele; broasca cu cheie, shield-uri si manere pe ambele fete (inox); stoper de perete; dispozitiv de blocare si incuiere ingropat; toate accesoriile se vor alege pentru trafic intens.

  - usile prevăzute pe  coridoare vor respecta condițiile minime conform NP 118/99, tabel 3.4.4., culoare alba.

  - usile metalice rezistente la foc vor avea foaia de ușă și tocul în culoarea alba

  - ușilor interioare din metal vor fi prevăzute cu închidere pe bază de cartelă (după caz).

  - Echipare usi metalice rezistente la foc: dispozitiv de autoinchidere cu amortizor integrat in balama; cu sau fara bara antipanica; toc metalic de imbracare tip U; 3 bucati balamale pentru usi grele; shield-uri si manere pe ambele fete; stoper; cu sau fara control acces; toate accesoriile incluse pentru trafic intens; coeficientul de izolare acustică min. Rw = 40dB.

Plansee

  - Planseul peste ultimul nivel (mansarda):

    - intreg sistemul de planseu peste ultimul nivel va asigura o rezistenţa termică minimă R≥6.00 m2K/W , respectiv transmitanţa termică maximă U= 0.17W/m2K

  - pentru asigurarea termoizolarii la nivelul plăcii pe sol (peste cota terenului sistematizat) se va prevedea o termoizolație perimetrala sub placa cu lațime de minim 1,00m, astfel încât sistemul de placa pe sol sa asigure o rezistenţa termică minimă R≥5,00 m2K/W , respectiv transmitanţa termică maximă U= 0.20W/m2K.

Cerințe generale

- Elementele metalice expuse la risc de incendiu vor fi protejate cu vopsea intumescentă/termospumantă, produse de torcretare, ecrane de protectie din sisteme tip gips-carton, mortare antifoc, fibre sau panouri minerale anti-incendiu;

- Pentru clădirile foarte apropiate sau la calcan se vor dispune măsuri de monitorizare ale excavației, ale fisurilor și deplasărilor construcțiilor învecinate;

- Proiectantul va indica în proiect produsul de termoizolare  prevazut pentru termosistemul de fatada, soclu și acoperiș, conform codului de identificare din SR EN 13162, pentru urmatoarele caracteristici:

  - EPS/XPS/MW-material termoizolant

  - T(grosime)

  - DS (stabilitate dimensionala)

  - CS (efort la compresiune)

  - TR (rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe)

  - BS (rezistența la încovoiere)

  - µ (factorul de rezistență la difuzia vaporilor de apă)

  - pentru zonele de soclu , pereți parter, intrări clădiri, alte  zone expuse acțiunilor mecanice distructive

    - RD (rezistență termică)

    - WD(absorbția de apă prin difuziune)

    - WL (absortia de apa de lunga durata prin imersie)

    - FT (rezistenţa la îngheţ-dezgheţ).

Pentru adaptarea noilor spații în clădire se vor adopta soluții tehnice astfel încât necesarul de energie pentru asigurarea performanței energetice să fie aproape egal cu zero, conform Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu toate completările și modificările ulterioare, precum și a Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor Partea I -Anvelopa clădirii Indicativ Mc 001/1-2006 din 01.02.2007 care constau în, dar nu se limiteaza la, urmatoarele:

  - placarea soclului, a spaletilor din dreptul peretilor și ușilor cu vată minerala de diverse tipuri și  grosimi, conductivitate termica minima 0,040 W/(mK) , clasa de reactie la foc minim A1 sau A2-s1d0, factor de permeabilitate la vapori μ(D) =1;

  - prevederea de soluții continuie de etanșare la aer (benzi de etanșe izare interior si exterior)  a tuturor rosturilor de imbinare între materialele de termoizolare (in  câmp, precum și în jurul ferestrelor şi uşilor), precum și între toate elementele de construcție (colțuri, socluri, atice, balcoane, logii, etc) pentru reducerea permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii;

Soluții tehnice se vor stabili în conformitate cu studiu privind utilizarea surselor alternative de energie care se va elabora de catre Consultant.

De asemenea se va asigura si accesibilizarea spațiului pentru persoanele cu dizabilități: prevederea unei rampe cu balustradă de protecție și bandă de avertizare tactilo-vizuală, precum și grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități.

Instalații electrice:

    - Alimentarea cu energie electrică va fi realizată prin racordare la rețeaua orășenească prin intermediul unui branşament trifazic executat cu un cablu de energie montat îngropat. Branşamentul de energie electrică se va dimensiona pentru puterea electrică instalată.

    - Pentru asigurarea unei surse alternative de energie electrică imobilul va fi dotat cu un grup electrogen ce va asigura suportul necesar funcționării în cazul unei avarii a sistemului centralizat de distribuție a energiei electrice.

    - Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică din sursă regenerabilă se va proiecta un sistem de panouri solare fotovoltaice fără acumulatori, cu injectare energie electrică în rețeaua națională.

    - Alimentarea cu energie electrică 220V/50Hz a camerelor tehnice se va realiza pe un circuit separat din tabloul general al clădirii.

    - Alimentarea cu energie electrică a spaţiului tehnic de tip „Data Room” și a celorlalte camere tehnice va fi realizată din doua surse de alimentare electrică, una fiind de la tabloul general, iar a doua fiind de la un generator.

    - sistem de electroalimentare securizată neîntreruptibilă, compus din UPS-uri la nivelul „Data Room” și camerelor tehnice (se va asigura minim 1 UPS/rack de min 3000 VA cu interfață de rețea și management);

    - Instalaţie electrică interioară iluminat si forţă (220V, 380V), prize, întrerupătoare / comutatoare, corpuri de iluminat cu led, iluminat exterior perimetral, senzori de mişcare în spaţiile comune pentru reducerea consumurilor de energie.

    - Sistem de iluminat perimetral pentru asigurarea siguranței obiectivului ( pentru reducerea impactului asupra mediu  se vor prevedea panouri fotovolatice pe fiecare stâlp iar lămpile vor fi echipate cu tehnologie LED) .

    - Instalație de iluminat de securitate

    - Instalații electrice de iluminat si forță. Circuitele electrice se vor realiza cu conductor din cupru cu izolație ( tip Fy) montate pe pat de cablu sau introduse în tuburi de protecție PVC ( tip IPEY) pozate îngropat în tencuială, aparent sau mascate cu profile de PVC. Corpurile de iluminat și aparatele electrice vor fi alese în funcție de destinația încăperilor.

    - Instalație paratrăznet și împământare. Pentru protejarea clădirilor contra descărcărilor atmosferice trebuie proiectat şi executat un sistem de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) care sa asigure un nivel de protecție normal.

    - Pentru descărcarea curenților captați trebuie realizata o priza de pământ, la care vor trebui legate și pârțile metalice și echipamentele electrice din construcții în vederea asigurării protecției contra tensiunilor accidentale de atingere. Protecţia aparaturii din camerele tehnice şi a centralei telefonice se va realiza prin conectarea acestora la masa prin intermediul unei instalaţii de protecţie electrică cu o rezistenţă de dispersie a prizei de pământ de max 1 ohm.

Curenți slabi

    - Circuite de voce şi de date la interiorul clădirii, rack-uri de comunicaţii pe fiecare nivel amplasate în încăperi separate (camera tehnice securizate). Asigurarea cablării structurale la nivelul amplasamentului, minim Cat 6a (ideal 7) cu cablu de tip STP (ideal S/FTP) în conformitate cu standardele actuale. Densitatea prizelor de acces la rețeaua de date-voce pentru utilizatori va fi de 4 porturi/utilizator. În celelalte spații densitatea prizelor de acces la rețeaua de date-voce va fi de 8 porturi la fiecare 15 mp., distribuite uniform pe laturile încăperii. Se vor prevedea la birourile cu destinația dispecerat minim 8 prize TV, iar la birourile cu drept de acces la rețeaua TV câte o priză TV.

    - Clădirea va dispune de o cameră tehnică principală  - „Data Room” (camera serverelor) suprafață de minim 16 mp echipată cu minim 4 Rack-uri 19 inch (min. 42u - 1990 x 800 x 1000), care să nu fie îngrădită de deschiderea de uși, tablouri electrice, etc. Aceasta va dispune de:

      - alimentare redundantă cu energie electrică 220V/50 Hz pe un circuit separat din tabloul general al clădirii, dimensionat pentru o putere instalată de 6 Kw. În tabloul general acest circuit va fi conectat prin intermediul unei siguranțe automate de 32A, iar în camera de echipamente va fi montat un tablou de distribuție prevăzut la intrare cu un întrerupător automat bipolar cu protecție magneto-termică de 25 a și protecție diferențială de 300 mA precum și cu un descărcător monofazat de protecție la tensiune. Din acest tablou vor fi asigurate în cameră trei circuite separate a căte 2 kW echipate cu întrerupătoare automate bipolare cu protecție magneto-termică de 16A și cu releu diferențial de protecție de 30 mA. Pe fiecare circuit vor fi montate câte două prize (condiția este minimală, în sensul că dacă din proiectare rezultă necesitatea unei alte puteri instalate, rețeaua va fi dimensionată corespunzător);

      - podea tehnologică antistatică cu înălțimea de 30 cm;

      - climatizare realizată cu minim 2 echipamente profesionale destinate pentru astfel de încăperi, redundante automat. Acestea vor asigura răcirea pe tot timpul anului (în intervalul de temperatură exterioară -25 – +50 ºC), și vor fi dimensionate conform bilanțului termic al camerei tehnice, dar nu mai puțin de 24 000 BTU/echipament.

      - centură de împământare care va fi legată la o priza de pământ a clădirii (obligatoriu < 1 Ohm) ;

      - detector dual de fum și temperatură.

    - Clădirea va dispune de un spaţiu tehnic de tip de tip „Nod de comunicații” echipat cu minim 2 Rack-uri 19 inch (min. 42u - 1990 x 800 x 1000), care să nu fie îngrădită de deschiderea de uși, tablouri electrice, etc.

    - Camere tehnice TIC dispuse la fiecare nivel, echipate cu minim un Rack de 19 inch (min. 42u - 1990 x 800 x 1000), de agregare servicii de voce-date cu interconectate prin FO - duplex conector cu o capacitate de minim 2 x 10GB plus câte un trunchi de 32 canale analogice direct la centrala telefonică.

    - Rack-urile vor fi echipate cu Patch Panel-uri și organizatoare de cablu care nu vor ocupa mai mult de 50%, restul fiind ocupat de echipamentele active;

    - Instalaţie de fibră optică - cablarea verticală (interconectare): Pentru cablarea verticală va fi prevăzut cablu cu 10 fibre optice impreuna cu ODF-rile si patch-cordurile corespunzatoare. Cablurile cu fibre optice vor fi instalate în canalele metalice şi pe scăriţa din verticalele de coborâre, fiind protejate în tub flexibil de plastic (coflex). Va fi propusă soluția tehnică și se va realiza racordul la rețeaua de comunicații voce-date a MAI precum și cu celelate imobile din locație.

    - Rețele Intranet și Internet separate fizic, funcție de nivelul de clasificare a informației vehiculate,

    - Rețea voce-date separată pentru comunicații STS – 112 SNUAU;

    - rețea de televiziune cu circuit închis cu posibilitate de interconectare cu oricare operator/distribuitor local;

    - Rețeaua voce la nivelul întregului site să dispună de punct unic de agregare la nivelul camerei tehnice destinate instalării centralei telefonice și conexiunilor externe de comunicații. Centrala telefonică va asigura un număr de min. 120 abonați interiori, 32 interfete externe și va fi compatibilă și integrată cu infrastructura de voce a MAI;

    - realizarea unei rețele de date wireless cu acoperire la nivelul întregii clădiri, manageriată prin intermediul unui cluster firewall;

    - Instalație pentru alarmarea personalului (optic și sonor/ voce)

    - Instalație de detecție și stingere a incendiilor (aceasta va fi prevăzută în mod obligatoriu cu gaze inerte pentru camera serverelor)

    - Centrala de detecție și semnalizare incendiu.

    - Realizarea unui sistem de control-acces pe bază de cartele care se va prevedea în următoarele încăperi : toate încăperile cu destinația birou, depozit, dispecer, camera server, camera SMURD

    - Sistem supraveghere video perimetral inclusiv la punctul de acces în clădire.

Infrastructură pentru asigurarea facilităților de comunicații (Pilon comunicații):

2 (doi) piloni de comunicații și infrastructură de comunicații aferentă pentru interconectarea radio a site-ului la infrastructura MAI din municipiul Botoșani și rețelele radio UUS.

Instalații HVAC:

    - Se vor alege soluțiile tehnice care respectă nZEB.

    - Agentul termic pentru încălzire se prepară cu centrale termice în condensație cu funcționare pe gaze naturale cu eficiență ridicată și pompe de căldură sau sistem VRV cu funcționare în pompă de căldură și sistem încălzire continuă.. Centralele termice vor fi amplasate într-o încăpere special destinată.

    - Agentul termic pentru climatizare va fi preparat  cu pompe de căldură sau sistem VRV cu funcționare în pompă de căldură și sistem de incălzire continuă.

    - Instalația de aer proaspăt va fi prevăzută cu centrală de tartare aer cu dublu flux introducere aer proaspăt și evacuare aer viciat, cu recuperator de căldură, baterii de încălzire / răcire racordate la centrala termică în condensație și pompe de căldură sau sistemul VRV.

    - Centrala de tratare aer va fi racordată la tubulatura de introducere aer proaspăt și evacuare aer viciat.

    - Distribuția aerului proaspăt în încăperi va fi făcută cu tubulatură din tablă zincată izolată pe tronsoanele de introducere.

    - Introducerea aerului tratat în încăperi se va realiza cu grile de introducere din aluminiu cu plenum izolat  și registru de reglaj, racordate la  tubulatura de introducere.

    - Evacuarea aerului din încăperi se va realiza cu grile de aspirație din aluminiu cu plenum  racordate la tubulatura de evacuare aer viciat.

    - Climatizarea încăperilor se va realiza cu ventiloconvectoare sau unitățile interioare ale sistemului VRV  și radiatoare alimentate de la centrala termică în condensație.

    - Fiecare încăpere climatizată va fi prevăzută cu un termostat pentru reglaj de temperatură încălzire - răcire.

- În camerele unde sunt prevăzute ventiloconvectoare nu se vor mai monta radiatoare.

    - Radiatoarele vor fi echipate cu robineţi de reglaj cu cap termostatat pe tur, robineți de reglaj pe retur și aerisitoare.

    - Se va prevedea instalație de evacuare aer viciat din grupurile sanitare și oficiu. Sistemul va fi compus din ventilator de evacuare tubulatură introducere tubulatură evacuare și recuperator de căldură.

    - sistem de climatizare separat și redundant, diferit de cel al clădirii,  care să asigure răcirea rack-urilor de echipamente cu mari densități de putere pentru încaperile aferente sălii „Data Room” și pentru camerele tehnice TIC

Proiectantul va prevedea utilaje, armături și materiale omologate și agrementate din punct de vedere tehnic pentru Romania, avizate ISCIR.  Utilajele vor fi însoțite de cartea tehnică, în care sunt menționate instrucțiunile tehnice de montaj și exploatare în limba română, precum şi parametrii tehnici asigurați.

Instalație de desfumare:

    - Căile de evacuare vor fi prevăzute cu sisteme de desfumare naturală

Sanitare

Instalații de alimentare cu apă

    - Apa caldă de consum va fi preparată cu centralele termice în condensație,  pompa de căldură și panouri solare pentru apa caldă și va fi stocată în boilerul bivalent pentru apă caldă menajeră prevăzut cu rezistență electrică.

    - Alimentarea cu apă rece  a imobilului se realizează prin branșament din rețeaua localității. Dacă aceasta nu asigură debitul și presiunea necesară se va prevedea un sistem cu vas tampon și instalație de ridicare a presiunii.

    - Coloanele de alimentare se vor monta mascat în ghene confecționate din rigips (împreună cu coloanele de scurgere). Legăturile la obiectele sanitare se montează aparent.

    - Baterii inteligente, precum și dispersoare de duș economice pentru reducerea consumului de apă.

    - În grupurile sanitare se vor monta lavoare din porțelan cu picior sau semipicior și se vor instala uscătoare de mâini electrice.

    - Instalația exterioară pentru alimentarea obiectivului cu apă rece pentru consumul intern, se va realiza printr-o conductă din țeava din polietilenă de înaltă densitate, montată îngropat la adâncime de minim 0,90 m față de cota terenului ( sub adâncimea de îngheț).

Canalizarea menajeră și pluvială

    - Apele uzate menajere sunt evacuate prin branșament la rețeaua localității  printr-o rețea de canalizare exterioară executată din tuburi din PVC- KG. La schimbarea de direcție ale conductei de canalizare exterioare se vor prevedea cămine de canalizare, prevăzute cu capac de cămin tip necarosabil sau carosabil.

    - Coloana și colectoarele de canalizare din interiorul imobilului sunt executate din tuburi din PP și sunt prevăzute piese de curățire . Coloanele  de canalizare se vor monta mascat in ghene de instalații.

    - Instalații destinate îndepărtării apelor de ploaie de lângă construcții, colectarea și dirijarea acestora către canalizare, rigole exterioare.

    - Apele provenite din precipitații sunt colectate de jgheaburi și burlane și conduse pe teren unde sunt distribuite către spațiile verzi. Surplusul se va colecta și evacua prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială ( separată față de cea menajeră).

    - Colectarea, coloanele și derivațiile pentru canalizarea menajeră se vor executa cu tuburi și piese din polipropilenă ignifugată pentru canalizare îmbinata cu mufe si legături.

    - Deasemenea în amonte de racordul la rețeaua stradală de canalizare trebuie prevăzut un separator de  hidrocarburi pentru preluarea apelor de pe platforma rutieră și un separator de grăsimi pentru preluarea apelor uzate provenite de la bucătării/oficii.

Stingere incendiu:

    - Hidranți interiori

    - Hidranți exteriori

    - Rezervor de apă incendiu cu grup de pompare incendiu în cazul în care rețeaua orășenească nu asigură debitul și presiunea necesară.

Gaze naturale:

    - Instalația de utilizare a gazelor naturale se va executa din țeavă de oțel iar branșamentul din țeavă de polietilenă de înaltă densitate.

    - Instalație interioară de utilizare a gazelor naturale  pentru alimentarea centralei termice și a bucătăriilor / oficiilor (dacă este cazul)

    - Instalația de alimentare cu gaze naturale va fi prevăzută obligatoriu cu electrovane și senzori de detectare a gazului natural.

    - Sistem de avertizare în caz de seism conectat la sistemul de alimentare cu gaze naturale

    - Refacerea instalației interioare de gaze naturale

- Notă: Golurile pentru trecerea cablurilor, țevilor, tubulaturilor prin planșee, pardoseli sau pereți vor fi etanșate în vederea evitării flăcărilor fumului sau a gazelor.

Lucrări incintă:

Pentru  asigurarea măsurilor de protecția mediului este necesară proiectarea și execuția a doua rețele de canalizare respectiv una pentru apele menajere iar cealaltă pentru apele pluviale.

Este necesar de asemenea realizarea unor lucrări de sistematizare verticala          (accese carosabile, platforme betonate precum si alei si trotuare)  destinate îndepărtării apelor de ploaie de lângă construcții, colectarea și dirijarea acestora către canalizare, garării tehnicii de intervenție precum și pentru asigurarea accesului facil în diverse zone din cadrul imobilului, fără însă a afecta într-o proporție semnificativă spațiul verde.

Totodată se impune execuția unui sistem de iluminat perimetral pentru asigurarea siguranței obiectivului (pentru reducerea impactului asupra mediu  se vor prevedea panouri fotovoltaice pe fiecare stâlp iar lămpile vor fi echipate cu tehnologie LED) .

În incintă se amenajează o platformă de depozitare deșeuri prevăzută cu racord la apă.

Platforma de colectare și depozitare temporară a deșeurilor asigurată prin sisteme de închidere, cu compartimente separate pentru deșeurile medicale și pentru cele nemedicale prevăzută cu ventilație naturală, racord la o sursă de apă, paviment prevăzut cu sifon de pardoseală.

- număr estimat de utilizatori;

Tabel cu situația personalului propriu (pe sexe) existent,

| Personal Existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8h |  |  | Tura 1 |  |  | Tura 2 |  |  | Tura 3 |  | Capacitate maximă |  |
| B | F | B |  | F | B |  | F | B |  | F | B | F |
| 90 | 19 | 57 |  | 0 | 57 |  | 0 | 57 |  | 0 | 147 | 19 |

Total utilizatori propus: 209 persoane

Tabel cu situația personalului propriu (pe sexe), posibil de locat în clădire după realizarea lucrărilor de intervenție

| Personal Propus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8h |  | Tura 1 |  | Tura 2 |  | Tura 3 |  | Capacitate maximă |  |
| B | F | B | F | B | F | B | F | B | F |
| 120 | 29 | 57 | 3 | 57 | 3 | 57 | 3 | 177 | 32 |

- durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;

600 de luni (50 de ani) conform fişei mijlocului fix

- nevoi/solicitări funcţionale specifice;

Impactul social și de mediu asociat cu realizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții este considerat minor în raport cu garanțiile M&S (Mediu și Social) ale Băncii Mondiale și CMMS (Cadrul de Management pentru Mediu și Social) pregătite în acest scop. Cu toate acestea, anumite aspecte trebuie luate în considerare la elaborarea fazelor de proiectare și a asistenței tehnice asigurată de echipele de proiectare în timpul lucrărilor de execuție:

- Intervențiile la rețelele de utilități (debranșare, branșare) se vor proiecta, planifica și realiza astfel încât să se evite pe cât posibil afectarea celorlalți utilizatori. Masuri speciale vor fi prevăzute în situația în care lucrările vor afecta instituții medicale sau educaționale.

- Pentru ca impactul asupra traficului local și riscul de accidente să fie reduse la minim proiectantul va stabili un flux de intrare, circulație, staționare și ieșire în/din șantier a utilajelor și mașinilor grele.

- Întocmirea documentațiilor tehnice va trebui să asigure facilități separate pentru femei (toalete, dușuri, vestiare, dormitoare) avându-se în vedere ca zona destinată femeilor să fie pe cat posibil delimitată de zona destinată bărbaților; clădirea va fi de asemenea prevăzută cu facilitați pentru accesul persoanelor cu dizabilități (rampă de acces și toaletă);

- Proiectantul trebuie sa prevadă măsuri de securitate și control al accesului pe șantier, astfel încât să se permită accesul doar pentru persoanele autorizate – proiectant, constructor, beneficiar, consultanți etc. Trebuie asigurata integritatea împrejmuirii pe toată perioadă de desfășurare a lucrărilor  iar accesul restricționat va trebui să fie semnalizat prin panouri, indicatoare, semne sau alte mijloace adecvate;

- Lângă panoul de identificare a investiției se va instala un panou care să cuprindă informațiile relevante cu privire la proiect, modalitatea de adresare și soluționare a petițiilor și care să fie prevăzut cu o cutie poștala securizată în care să poată fi depuse petiții sau alte documente;

Posibilul impact advers al implementării subproiectului asupra elementelor de mediu va fi limitat și temporar, legat în principal de lucrările de execuție care ar putea include:

- Creșterea poluării solului din cauza deșeurilor din lucrările de execuție generate pe amplasament;

- Generarea de praf, zgomot și vibrații din cauza deplasării vehiculelor și utilajelor pentru construcții;

- Riscuri de poluare a apelor, solului și subsolului  cauzate de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor din lucrările de construire, a materialelor periculoase, azbest, materiale care conțin azbest, sau a unor scurgeri accidentale operaționale minore de combustibil și lubrifianți din mașinile de construcții;

- Creșterea traficului în timpul lucrărilor de execuție, ceea ce duce la amplificarea fondului de zgomot (poluarea fonică) și poate afecta comunitatea;

- Impactul asupra sănătății și securității muncitorilor în timpul lucrărilor de execuție în cazul nerespectării normelor legale în vigoare privind sănătatea și securitatea în muncă;

- Refacerea necorespunzătoare a amplasamentului după terminarea lucrărilor cu posibil impact asupra ecosistemului terestru și patrimoniului administrat;

- Tăierea vegetației locale ca urmare a lucrărilor de execuție;

- Toate aceste potențiale efecte asupra mediului sunt ușor de identificat, la scară mică și pot fi prevenite în mod eficient, diminuate sau atenuate.

- corelarea soluțiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului;

Se va face conform certificatului de urbanism nr. 163-569,091/02.12.2021  obținut de la Direcția Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne pentru obținerea Autorizației de Construire necesare pentru realizarea investiției.

- stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.

- îmbunătățirea rezilienței în caz de dezastre și a infrastructurii de răspuns în situații de urgență, precum și întărirea capacității instituționale pentru reducerea riscurilor de dezastre și adaptarea la schimbările climatice.

- Reducerea riscului seismic prin consolidarea clădirii care prezintă un grad foarte ridicat de vulnerabilitate şi necesită consolidare de urgenţă fiind încadrată în Clasa Rs II de risc seismic astfel încât la finalul lucrărilor de intervenţie să se încadreze în Clasa Rs IV de risc seismic, conform Raportului de expertiză tehnică nr. 111427/26.04.2021 elaborat S. C.   Maslaev    Consulting   S.R.L.

- Crearea unor spaţii noi și adecvate activităţilor specifice tuturor funcțiunilor Inspectoratului prin: recompartimentări la spațiile existente şi prin construirea unui spațiu locuibil și funcțional tip mansardă peste etajul 3 existent, precum şi dotarea spaţiilor cu mobilier nou.

Tabel cu situația personalului propriu (pe sexe),posibil de locat în clădire după realizarea lucrărilor de intervenție

| Personal Propus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8h |  | Tura 1 |  | Tura 2 |  | Tura 3 |  | Capacitate maximă |  |
| B | F | B | F | B | F | B | F | B | F |
| 120 | 29 | 57 | 3 | 57 | 3 | 57 | 3 | 177 | 32 |

ceea ce înseamnă un spor de 25,90% în gradul de ocupare cu personal propriu, față de situația dinainte de reabilitare a clădirii existente. (în situaţia încadrării statului de organizare la capacitate maximă).

| Consolidare și refuncționalizare: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arie desfășurată a clădirii : | existentă(mp) | 2392mp |
|  | propusă(mp) | 2990mp |
| *NOTĂ: 2990mp = 2392mp existent + 598 mp din propunere supraetajare |  |  |

- Creşterea eficienţei energetice a clădirii publice prin scăderea consumului anual de ernegie finală şi scăderea consumului anual specific de energie primară, realizat prin executarea izolaţiei termice pe anvelopa clădirii (la pereţii exteriori), schimbarea sau crearea unor noi sisteme proprii de încălzire şi climatizare a spaţiilor interioare.

Prin adoptarea soluțiilor tehnice care respectă nZEB devenit obligatoriu în construcții: Clădiri cu consum de Energie aproape Zero, altfel spus clădiri cu performanță energetică foarte ridicată, se preconizează creşterea eficienţei energetice a clădirii prin scăderea consumului anual de energie finală şi scăderea consumului anual specific de energie primară şi implicit scăderea cheltuielilor cu întreţinerea, crearea unui climat corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor specifice și reducerea indicelui de emisii echivalent CO2.

  - Cadrul legislativ aplicabil

# HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

- Ordinul nr. 7/2019 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne (abroga  O.M.A.I. 597/2008) publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2019;

- Ordin M.A.I. nr. 633/2008 privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfășurării activităților ı̂n spațiile aflate ı̂n administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative;

- Legea  nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficiență energetică;

- P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri;

- C 107/0-2002-Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolații termice la clădiri

- NP 068 - 2002 - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța în exploatare

- I 7 – 2011 Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor

- P 118 – 1999 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor

- P118-2 / 2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor – Partea II – Instalații de stingere – include modificările prevăzute de Ordinul 6026/2018.

- P118-3/2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de detectare, semnalizare și avertizare include modificările prevăzute de Ordinul 6025/2018.

- I9 – 2015 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare;

- I 13/2015 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire;

- NP-061-2002 – Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri;

- Ordonanţa Guvernului nr. 20 / 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 217 / 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;

- Hotărârea nr. 1364 / 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată;

- Hotărârea nr. 206 / 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001;

- Legea  nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanţa energetică a clădirilor,  republicată;

- Ordinul 157/2007 al Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor" – Anexa 4 Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor PARTEA a IV-a - Breviar de calcul al performanței energetice a clădirilor și apartamentelor, Indicativ Mc 001/4 ™ 2009 – punctul 4, Secțiunea II – schema generală de aplicare a metodologiei de calculare a performanței energetice a clădirilor;

- Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor – Partea I – Anveloparea clădirii – Indicativ Mc 001/1-2006;

- Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor – Partea II – Performanța energetică a instalațiilor din clădiri – Indicativ Mc 001/2-2006;

- Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor – Partea III – Auditul și Certificatul de Performanță Energetică a clădirii – Indicativ Mc 001/3-2006;

- Breviar de calcul al performanței energetice a clădirilor şi apartamentelor – Partea IV - Indicativ Mc 001/4-2009

- Directiva 2012/27/UE din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică adoptată de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, transpusă în Legea nr. 121/ 2014 privind eficienţa energetică.

- Parametrii climatici necesari determinării performanţei energetice a clădirilor noi şi existente, dimensionării instalaţiilor de climatizare a clădirilor şi dimensionării higrotermice a elementelor de anvelopă ale clădirilor – Partea VI - Indicativ Mc 001/6 – 2013;

NOTĂ CONCEPTUALĂ

- Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus

  - Denumirea obiectivului de investiţii: Consolidare, mansardare și refuncționalizare sediul  Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al județului Botoșani și al Detașamentului de Pompieri Botoșani

  - Ordonator principal de credite/investitor: Ministerul Afacerilor Interne;

  - Ordonator de credite (secundar): Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

  - Beneficiarul investiţiei: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă + Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „NICOLAE IORGA” al judeţului Botoşani.

- Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus

  - Scurtă prezentare privind:

- deficienţe ale situaţiei actuale:

Investiția are ca scop consolidarea, supraetajarea și refuncționalizarea sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al județului Botoșani și al Detașamentului de Pompieri Botoșani, corp C1 numar cadastral 65372-C1.

La acest imobil încăperile existente sunt atât pentru odihnă cât şi pentru dispecerat, pregătire şi depozitare materiale.

Construcţia este parte din ansamblul Pavilion Administrativ şi garaj auto, deservind Inspectoratul şi Detaşamentul de Pompieri Botoşani (Garajul auto are nr. de cadastru MAI : 48-22-02). Între cele două construcţii (pavilion administrativ şi garaj auto) este o distanţă de 2,5 m, acestea fiind unite printr-o terasă.

Asupra clădirii nu s-a intervenit structural până în prezent.

S-au efectuat intervenţii nestructurale asupra acoperişului (anul 1993) şi reparaţii la pereţii de recompartimentare (perioada 2007 - 2009).

Caracteristici tehnice ale clădirii corp C1 numar cadastral 65372-C1:

- Anul construcţiei: 1981 – 1983;

- Anul punerii în funcţiune: 1984;

- Regim de înălțime existent Subsol tehnic(parţial)+P+3E;

- Suprafaţa construită = 606 mp

- Suprafaţa desfăşurată = 2392 mp

- Clasa de importanță a clădirii: CLASA I clădiri de importanţă deosebită pentru siguranţa publică (Normativul P100-3/2019 – «Cod de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic»);

- Risc seismic:  Clasa Rs II de risc seismic – Conform Expertiză tehnică realizată în anul 2021 de către SC Maslaev Consulting SRL;

- Imobilul nu este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România, dar se află în zona de protecție a monumentelor istorice (Vama Veche – cod BT-II-m-B-01938);

- Imobilul se află în zona de protecție a infrastructurii căilor ferate.

- Nu există un regim special asupra imobilului şi nu face obiectul unor litigii.

- Destinaţia clădirii: Spaţii de cazare şi administrative.

Conform Raportului de Expertiză Tehnică nr. 111426/26.04.2021 elaborat S.C.   Maslaev    Consulting   S.R.L. ”Din examinarea vizuala in ansamblu si in detaliu, precum si din informatiile obtinute, nu se constata degradari (fisuri sau crapaturi ca urmare a actiunilor seismice exercitate pe durata de exploatare.  Cladirea nu prezinta degradari vizile ale structurii de rezistenta si ale elementelor nestructurale produse de lipsa reparatiilor curente, de infiltrari ale apei meteorice, de lucrari de interventie necorespunzatoare, de actiuni seismice si gravitationale”.

Astfel pavilionul adminitrativ cu nr. de cadastru intern MAI 48-22-01 cu destinaţia sediul I.S.U. Botoşani şi Detaşament de pompieri Botoşani se încadrează la clasa de risc seismic Rs II, corespunzător constructiilor la care nu sunt asteptate degradari structurale, dar la care degradarile elementelor nestructurale pot fi importante.

Având în vedere că în clădirea  supusă analizei îşi desfăşoară activitatea atât efectivele Detaşamentului de pompieri Botoşani cât şi personalul de la sediul Inspectoratului Botoşani, împreună cu personal de la Serviciul de Ambulanță Județul Botoșani (în cadrul dispeceratului comun), construcţia nu corespunde nevoilor actuale în ceea ce priveşte  spaţiile (conform normativelor în vigoare inclusiv OMIRA nr.633/2008) destinate pentru activităţi colective, de deservire ori pentru executarea altor funcțiuni (atribuţii) specifice pentru: birouri, personalul de serviciu, activităţi cu publicul, activităţi de pregătire pentru personalul propriu cât și pentru terți (voluntari, operatori economici, personal desemnat din partea administrațiilor publice locale și/sau județene, alte instituții publice), activităţi desfăşurate de organele de control, depozitare, păstrarea arhivei documentelor secrete, registratura generală, protecţia informaţiilor clasificate, organizare – mobilizare, dispecerat comun, accesul persoanelor cu dizabilități, amenajări pentru  persoanele de sex feminin ce încadrează, locarea în clădirea administrativă (48-22-01) a întregului personal corespunzător structurilor funcționale (Inspecția de prevenire, Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, Psihologie, Echipa pirotehnică) din statul de organizare al sediului Inspectoratului, care la ora actuală, din lipsă de spațiu , sunt parțial relocate în alte sedii aflate în administrare (nu și în patrimoniul unității) și pentru Detașamentul de pompieri Botoşani.

Clădirea nu dispune de sisteme de izolaţie termică sau alte sisteme care să conducă la eficientizarea energetică a acesteia. Clădirea nu are Certificat de performanță energetică.

- efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii:

Prin realizarea obiectivului de investiții propus se preconizează asigurarea unei facilități care să ofere condiții de funcționare și desfășurare la un nivel de calitate superior a activităților specifice sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al județului Botoșani și al Detașamentului de Pompieri Botoșani și reducerea riscului seismic prin consolidarea clădirii care prezintă un grad foarte ridicat de vulnerabilitate fiind încadrată în Clasa Rs II de risc astfel încât la finalul lucrărilor de intervenţie să se încadreze în Clasa Rs IV de risc seismic.

Se previzionează :

- reducerea riscului seismic de la Rs II la Rs IV (conform soluţiei tehnice prezentată în Raportul de Expertiză tehnică nr. 111426/26.04.2021) prin supraetajarea (mansardare), lucrari de consolidare, lucrari de modernizare, reparatii, reabilitare, eficientizare energetica, echiparea cu instalatii noi a clădirii pentru realizarea şi menţinerea cerinţelor esenţiale: rezistenţă mecanică şi stabilitate, siguranţă în exploatare,  igienă-sănătate şi mediu, securitate la incendiu şi protecţie împotriva zgomotului ca cerinţe esenţiale de calitate impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor tehnice cuprinse în P100-3/2019 – «Cod de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic» şi în celelalte reglementări tehnice din domeniu.

- Amenjarea unor noi spaţii necesare desfăşurării activităţilor specifice tuturor  funcționalităților Inspectoratului, incluzând și Detașamentul de pomperi Botoşani, cu respectarea prevederilor O.M.A.I. nr. 633 / 2008 privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfăşurării activităţilor în spaţiile aflate în administrarea M.A.I. şi alte normative în vigoare.

- Creşterea eficienţei energetice la o clasă de performanță energetică minim “C „ şi implicit reducerea indicelui de emisii echivalent CO2, precum și scăderea cheltuielilor cu funcționarea, întreţinerea, mentenanța pentru asigurarea unui climat corespunzător la desfăşurarea activităţilor specifice.

- impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii:

Nerealizarea obiectivului de investiţii va conduce la :

- Degradarea accentuată a imobilului existent, slăbirea stabilităţii acestuia, risc foarte ridicat la prăbușire în cazul unui cutremur intens şi la apariţia unui mediu de lucru impropriu pentru personalul unității, neputându-se asigura condiții și facilități necesare îndeplinirii misiunilor încredințate.

- Deteriorarea majoră a clădirii cu risc crescut de rănire sau chiar decesul persoanelor surprinse în clădire; imposibilitatea continuării activităţii de monitorizare şi conducere pentru limitarea urmărilor dezastrelor provocate de o situaţie de urgenţă specifică riscului la cutremure.

- Supraaglomerarea spaţiilor de lucru, odihnă şi depozitare, crearea unui mediu neadecvat de lucru, apariţia stresului organizaţional datorită aglomeraţiei, demotivarea personalului încadrat și/sau ocupant.

- Consumuri ridicate de resurse materiale şi financiare, precum și emisii crescute de CO2 cu impact asupra mediului înconjurător.

  - Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus: “Reparaţii capitale ale clădirii administrative în care işi desfăşoară activitatea Serviciul Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor„  obiectiv realizat pentru o clădire din patrimoniul și având ca investitor : Consiliul Județean Botoşani pentru beneficiar I.S.U.J. Botoşani și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență;

  - Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus.

- Dezvoltarea infrastructurii de intervenție la nivel de subunitate de pompieri, prin asigurarea tuturor funcțiunilor necesare unui serviciu de urgență profesionist capabil să asigure prevenirea și răspunsul în situații de urgență, se va face conform „Strategiei de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2016-2025”, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.951/2016.

- Eficiența energetică:

Măsurile de politică în domeniul eficienţei energetice se aplică pe întreg lanţul: resurse primare, producere, distribuţie, furnizare, transport şi consum final.

Până în anul 2020 se stabileşte o ţintă naţională indicativă de reducere a consumului de energie cu 19%.

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Politica naţională de eficienţă energetică este parte integrantă a politicii energetice a statului şi urmăreşte:

a) eliminarea barierelor în calea promovării eficienţei energetice;

b) promovarea mecanismelor de eficienţă energetică şi a instrumentelor financiare pentru economia de energie;

c) educarea şi conştientizarea consumatorilor finali asupra importanţei şi beneficiilor aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice;

Baza legală:

- Legea  nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică;

- Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanţa energetică a clădirilor,  republicată.

  - Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii:

Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) pentru a sprijini implementarea Proiectului „Îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre”.

Acordul de împrumut pentru finanțarea Proiectului privind „Îmbunătățirea managementului riscului de dezastru“ a fost semnat de Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la București în data 01.08.2018 și a fost ratificat prin Legea 307/2018.

  - Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei:

- Îmbunătățirea rezilienței în caz de dezastre și a infrastructurii de răspuns în situații de urgență, precum și întărirea capacității instituționale pentru reducerea riscurilor de dezastre și adaptarea la schimbările climatice.

- Reducerea riscului seismic prin consolidarea clădirii care prezintă un grad foarte ridicat de vulnerabilitate şi necesită consolidare de urgenţă fiind încadrată în risc seismic Rs II de risc seismic astfel încât la finalul lucrărilor de intervenţie să se încadreze în risc seismic Rs IV.

- Crearea unor spaţii noi şi adecvate activităţilor specifice tuturor funcțiunilor Inspectoratului prin: recompartimentări la spațiile existente şi prin supraetajarea (mansardare)  peste etajul 3 existent în funcție de soluția permisă de expertiza tehnică pentru consolidare.

- Creşterea eficienţei energetice a clădirii prin scăderea consumului anual de energie finală şi scăderea consumului anual specific de energie primară; creşterea eficienţei energetice la o clasă de performanță energetică minim C şi implicit scăderea cheltuielilor cu întreţinerea şi crearea unui climat corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor specifice, reducerea indicelui de emisii echivalent CO2.

- Adoptarea soluțiilor tehnice care respectă nZEB devenit obligatoriu în construcții: Clădiri cu consum de Energie aproape Zero, altfel spus clădiri cu performanță energetică foarte ridicată, se preconizează creșterea eficienței energetice a clădirii prin scăderea consumului anual de energie finală și scăderea consumului anual specific de energie primară și implicit scăderea cheltuielilor cu întreținerea, crearea unui climat corespunzător pentru desfășurarea activităților specifice și reducerea indicelui de emisii echivalent CO2.

- Se preconizează creşterea eficienţei energetice a clădirii prin dezafectarea instalațiilor vechi și înlocuirea lor cu instalații moderne și eficiente.

Tabel cu situația personalului propriu (pe sexe) existent,  locat în clădire(actual), înainte de lucrările de intervenție

| Personal existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8h |  | Tura 1 |  | Tura 2 |  | Tura 3 |  | Capacitate maximă |  |
| B | F | B | F | B | F | B | F | B | F |
| 90 | 19 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 147 | 19 |

Tabel cu situația personalului propriu (pe sexe), posibil de locat în clădire după realizarea lucrărilor de intervenție

| Personal Propus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8h |  | Tura 1 |  | Tura 2 |  | Tura 3 |  | Capacitate maximă |  |
| B | F | B | F | B | F | B | F | B | F |
| 120 | 29 | 57 | 3 | 57 | 3 | 57 | 3 | 177 | 32 |

ceea ce înseamnă un spor de 25.90% în gradul de ocupare cu personal propriu, față de situația dinainte de reabilitare a clădirii existente. (în situaţia încadrării statului de organizare la capacitate maximă)

Consolidare și refuncționalizare:

| Arie desfășurată a clădirii : | existentă(mp) | 2392 |
| --- | --- | --- |
|  | propusă(mp) | 2990* |

*NOTĂ: 2990mp = 2392mp existent + 598 mp  din propunere mansardare peste ultimul etaj existent.

- Estimarea suportabilităţii investiţiei publice

  - Estimare proprie a cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, după caz:

Suma exactă va fi stabilita în urma realizarii D.A.L.I.

  - Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege:

Valoarea cheltuielilor se va stabili la faza proiect pentru autorizarea lucrărilor (P.A.C.)

  - Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată):

Împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD).

- Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente:

Terenul pe care este amplasată construcția este situat în intravilanul Municipiului Botoșani, Str. Uzinei, nr. 3, având suprafața de  7636 mp, în cartea funciară numărul 65372. Imobilul a fost dobândit prin Decizia Consiliului Popular al Județului Botoșani nr. 60/08.02.1982, procesul verbal încheiat în data de 06.04.1982, Decizia Consiliului Popular al jud. Botoșani 341/20.07.1984, HG nr. 783/02.11.2017, act dezlipire nr. 2041/28.08.2017.

Imobilul nu este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România, dar se află în zona de protecție a monumentelor istorice (Vama Veche – cod BT-II-m-B-01938);

Imobilul se află în zona de protecție a infrastructurii căilor ferate.

Nu există un regim special asupra imobilului şi nu face obiectul unor litigii.

Obiectivul este încadrat în categoria de folosință “teren intravilan curți construcții”.

Terenul pe care este amplasată construcția care face obiectul lucrărilor – corp C1 numar cadastral 65372-C1- este situat în intravilanul Municipiului Botoșani, Str. Uzinei, nr. 3,  având suprafața de  7636 mp . În prezent, amplasamentul nu este liber de construcții și beneficiază de branșamente la rețelele de utilități publice-rețele de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, comunicații.

Se vor respecta reglementările urbanistice conform Certificatului de Urbanism nr. 163-569.091/2.12.2021 de la Direcția Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne pentru obținerea Autorizației de Construire necesare pentru realizarea investiției.

Imobilul de află conform PUG aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr. 180/25.11.1999, 184/26.05.2021 în zona UTR nr.35 – zonă cu destinație specială. POT=se menține existentul, CUT existent=0.44; CUT propus=0.55, regim de înălțime propus: S+P+3E+M.

- Particularităţi ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investiţii:

- descrierea succintă a amplasamentului propus (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan) :

- Localizare: municipiul Botoşani, str. Uzinei, nr. 3, jud. Botoşani;

- Suprafaţa terenului: 7636 mp;

- Aria construită existentă clădire 48-22-01: 606 mp;

- Aria desfăşurată existentă clădire 48-22-01: 2392 mp.

- Regim de înălţime existent clădire 48-22-01: Subsol tehnic(parţial)+P+3E;

- Regim de înălțime propus: S+P+3E+M.

- relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile:

Imobilul este amplasat în zona centrală a municipiului Botoşani, existând acces auto şi pietonal pe latura de sud a perimetrului şi se învecinează: la sud cu strada Uzinei, la est cu strada Ştefan cel Mare, la nord cu proprietăţi particulare, la vest S.N.C.F.R (gara Botoşani) şi cu un teren aparţinînd Inspectoratului General de Aviaţie Bucureşti.

- surse de poluare existente în zonă:

Nu este cazul.

- particularităţi de relief:

Terenul pe care este amplasat obiectivul de investiţii / imobilul cu nr. de cadastru intern MAI 48-22-01 este plan, stabil, nu prezintă fenomene fizico – geologice de instabilitate sau de degradare.

- nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor:

- În zonă există rețea de alimentare cu apă potabilă – clădirea este racordată

- În zonă există rețea de canalizare– clădirea este racordată

- În zonă există rețea de gaze naturale - clădirea este racordată

- În zonă nu există rețea de termoficare – clădirea nu este racordată (S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani are în derulare un program de investiții cu finanțare europeană care vizează reabilitarea rețelelor de transport și distribuție a agentului termic, ISU Botoșani fiind interesat ca potențial consumator, în sensul că sistemul centralizat de termoficare va fi complementar celui propriu)

- Clădirea este racordată la rețeaua electrică

- Clădirea este racordată la reţeauna electrică şi de comunicaţii.

- existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:

Nu este cazul.

- posibile obligaţii de servitute:

Nu există.

- condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz:

Condiţionările constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii au fost stabilite prin Expertiza tehnică realizată în anul 2021.

- reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent:

Se vor respecta reglementările urbanistice conform Certificatului de Urbanism nr. 163-569.091/2.12.2021 emis de Direcția Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne pentru obținerea Autorizației de Construire necesare pentru realizarea investiției

- zona UTR nr.35 – zonă cu destinație specială.

- POT=se menține existentul,

- CUT existent=0.44; CUT propus=0.55.

- Regim înălțime propusă: S+P+3E+M.

- existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate:

Se învecinează spre vest cu monumentul istoric - Vama Veche – cod BT-II-m-B-01938.

Imobil situat in zona de protecție CFR.

- Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional:

- destinaţie şi funcţiuni:

La imobilul cu număr de cadastru nr. 48-22 este Sediul comun al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Botoșani şi al Detaşamentului de Pompieri Botoșani - corp C1 numar cadastral 65372-C1-  încăperile existente fiind atât pentru odihnă cât şi pentru dispecerat, pregătire şi depozitare materiale.

Clădirea va corespunde următoarelor funcțiuni:

- Inspectorat Județean pentru Situații de Urgență

- Detașament de Pompieri.

Inspectorat Județean pentru Situații de Urgență va cuprinde:

  - La parter, cât mai aproape de zona de intrare se vor dispune următoarele spații:

    - Punct control acces dotat cu echipament antitero (detector metale-tip poartă).

    - Camera vizitatori / Cameră de audiențe, care să permită accesul persoanelor cu dizabilități + grup sanitar persoane cu dizabilități.

    - Lift (conform art. 2.20 din ”P 92-1982 - pentru clădiri cu mai mult de 3 niveluri).

    - Detașamentul de Pompieri Botoșani:

- Birou comandant subunitate care să cuprindă antecameră și grup sanitar propriu cu duș;

- Birou locțiitor comandant de subunitate;

- Birou administrativ și tehnic( birou subofițer administrativ + maistru militar tehnic);

- Șef GIS ( gardă de intervenție și stingere) și ofițer de serviciu;

- Dispecerat in care se va amplasa și centrala de detecție. Separarea acestei încăperi de restul construcției se va face prin pereți și planșeu EI/REI 60 și ușă EI2-30-C. Se va evita traversarea acestei încăperi de către conducte ale instalațiilor utilitare;

- Camera / zona echipamente comunicații voce-date;

- Oficiu / Sală de mese;

- Dormitoare;

- Dormitoare femei (cu circuit separat spre vestiar femei și zonă de dușuri);

- Sală de Sport;

- Vestiar femei (inclusiv grup sanitar cu dușuri);

- Grup sanitar vestiar femei;

- Vestiar bărbați (inclusiv grup sanitar cu dușuri);

- Grup sanitar vestiar bărbați;

- Vestiar Echipament Intervenții (opțional)

- Spații SMURD.

Cerințe SMURD- se vor amenaja următoarele spații specifice:

- Birou SMURD, mobilat pentru minim trei persoane;

- Dormitor SMURD (opțional cu grup sanitar cu duș);

- Uscătorie cu acces și spre exterior, dotată cu lavoar și mașină automată de spălat, eventual uscător. În zona de uscătorie se poate realiza o compartimentare pentru următoarele spații:

  - O încăpere pentru deșeuri SMURD prevăzută cu lavoar și sifon de pardoseală (finisajele vor avea suprafețe lavabile rezistente la substanțe dezinfectante);

  - O încăpere pentru curățarea și dezinfecția echipamentelor de protecție specifice SMURD, a materialelor sanitare și a instrumentarului utilizat și a medicamentelor, încăpere prevăzută cu spălător din inox cu două cuve, apa rece/caldă, mașină automată de spălat, dezinfecție, uscător (finisajele vor avea suprafețe lavabile rezistente la substanțe dezinfectante);

  - Depozit SMURD - Spațiu destinat pentru depozitarea materialelor și substanțelor pentru efectuarea curățeniei și dezinfecției (lavete, mături, mopuri, găleți, detergenți dezinfectanți pentru toate tipurile de suprafețe, saci pentru colectarea deșeurilor menajere);

  - Cameră de curățenie SMURD și depozitare a materialelor și echipamentelor de curățat dotată cu un lavoar.

- Suprafețele aferente spațiilor SMURD (pavimente, pereți, tavane, suprafețe de lucru) vor fi acoperite cu materiale lavabile, ușor de curățat, rezistente la acțiunea substanțelor dezinfectante.

- Se vor asigura suporturi suficiente pentru asigurarea hârtiei igienice, a săpunului, mijloace de ștergere sau uscare a mâinilor după spălare (se vor monta uscătoare de mâini cu alimentare electrică).

- Spațiile pentru depozitarea lenjeriilor de pat, pentru servirea mesei, dușurile și grupurile sanitare, precum și gararea ambulanțelor se asigură în spatiile deja prevăzute cu aceste destinații.

- Suprafețele minime şi volumul pentru camera de odihnă SMURD:

  - 10mp si 27mc pentru camerele cu 1 pat

  - 16mp si 43mc pentru camerele cu 2 paturi

  - 20mp si 54mc pentru camerele cu 3 paturi

  - 26mp si 60mc pentru camerele cu 4 paturi.

- Pentru fiecare persoană din încăperea birou SMURD se va asigura un volum minim de aer de cel puțin 12mc.

  - La etajul I

    - Birou Inspector șef , cu antecameră , grup sanitar și cameră de odihnă,

    - Birou Prim Adjunct  Inspector Șef

    - Birou Adjunct Inspector Șef,

    - Birouri Structura de securitate,

    - Secretariat, documente clasificate - Arhivă cu antecameră studiu documente clasificate,

    - Cameră echipamente comunicații voce – date,

    - Sală de ședințe – videoconferință,

    - Birou – Psihologie;

    - Birouri - Resurse umane: Prevenirea riscurilor și protecția lucrătorilor, Încadrare gestiune personale, Formare profesională; Arhiva resurse umane.

  - La etajul II

    - Birouri - Inspecția de Prevenire: Avizare / Autorizare; Control și activități prevenire;

    - Birouri - Serviciul de comunicații și tehnologia informației; Tehnologia informației, Mentenanță;

    - Birouri – Serviciul logistic: Tehnic, Patrimoniu imobiliar; Intendență; Protecția mediului;

    - Birou Achiziții publice;

    - Birouri – Financiar, Casierie,

    - Birou – Control;

    - Birou – Juridic,

    - Birou - Informare și relații publice;

    - magazie AGCh.

  - La etajul III

    - Birouri Centru Operațional : Analiză evaluare și coordonare intervenție; Misiuni Protecție Civilă; Asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat; Secretariatul tehnic permanent al comitetului județean pentru situații de urgență;

    - Birouri - Serviciul de pregătire pentru intervenție și reziliența comunităților,

    - Birou Management Situații Excepționale cu antecameră studiu;

    - Arhivă documente,

    - Magazie Comunicații, Magazie Logistică-Intendență,

    - Cameră tehnică – Data Room.

  - La mansardă

    - Dispeceratul Integrat ISU-SMURD, SAJ, IPJ, IJJ, STS-112 compus din:

      - sală-112 pentru minim 20 operatori dispecerat/tură de serviciu, cu o suprafață de minim      250 mp, podea falsă pentru management cabluri, acoperită cu linoleum de trafic greu;

      - sală monitorizare video a zonelor afectate de producerea situațiilor de urgență (minim 15  mp);

      - spații pentru gestionarea și protecția informațiilor clasificate (minim 5 mp);

      - spații/sală servere/camere tehnice necesare echipamentelor, mijloacelor, aparaturii și instalațiilor specifice funcționării (minim 12 mp);

      - camera medic SMURD (minim 8 mp)

      - birou șef tură dispecerat integrat (minim 8 mp);

      - spații pentru repaus și refacerea capacității operative (minim 12 mp);

      - cameră/camere, vestiare pentru un număr de 60 persoane

    - Sală de ședințe/ Centrul Județean de Conducere Coordonare a Intervenției,

    - dormitoare personal tură dispecerat

    - două camere de odihnă, fiecare cu grup sanitar propriu cu duș;

    - toalete cu spălător și duș (femei/bărbați)

    - sala cu mese – oficiu.

Încăperi tehnice: Centrală termică; Gospodărie de apă; Tablou general (TGD); cameră tehnică principală  - „Data Room” (camera serverelor); camere tehnice TIC pe fiecare nivel pentru rack-uri de comunicaţii; spaţiu tehnic de tip „Nod de comunicații”; Centrală telefonică; Centrala de detecție și semnalizare incendiu (cu amenajarea în suprafața disponibilă a construcției existente).

Magazii: Magazie echipament, Magazie materiale de curățenie, Magazie comunicații.

Aer comprimat: Compresor de aer comprimat pentru îmbuteliere aparate de respirat cu aer comprimat (la parter). În camera compresorului se va prevedea și racord electric la 380V.

Spații sociale – comune: Grup sanitar persoane cu dizabilități (la parter); Camere curățenie (opțional pentru fiecare nivel în parte); Grup sanitar femei (pentru fiecare nivel în parte); Grup sanitar bărbați (pentru fiecare nivel în parte);

Circulații: Holuri, Case de scară, Rampă dizabilități (la nivelul parterului).

- caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate:

Se preconizează reducerea riscului seismic de la Rs II la Rs IV, conform soluţiei tehnice prezentată în Raportul de Expertiza tehnică conform contract nr. 111427/26.04.2021 elaborat S.C.   Maslaev   Consulting   S.R.L.

Se preconizează amenajarea unor noi spaţii necesare desfăşurării activităţilor specifice Inspectoratului, prin supraetajare/mansardarea.

Se preconizează creşterea eficienţei energetice a clădirii prin scăderea consumului anual de energie finală şi scăderea consumului anual specific de energie primară; creşterea eficienţei energetice la o clasă de performanță energetică minim C şi implicit scăderea cheltuielilor cu întreţinerea şi crearea unui climat corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor specifice, reducerea indicelui de emisii echivalent CO2.

Se vor adopta soluții tehnice care respectă nZEB pentru o clădire cu consum de Energie aproape Zero, altfel spus clădire cu performanță energetică foarte ridicată prin scăderea consumului anual de energie finală și scăderea consumului anual specific de energie primară și implicit scăderea cheltuielilor cu întreținerea, crearea unui climat corespunzător pentru desfășurarea activităților specifice și reducerea indicelui de emisii echivalent CO2.

Lucrări de consolidare

Lucrările necesare pentru reducerea riscului seismic al clădirii, propuse a fi realizate, sunt:

- mărirea capacității structurale a fundației la actiuni gravitationale combinate cu incarcari seismice si mărirea capacității portante din punct de vedere geotehnic a fundației. Nu se va interveni la fundatiile existente, deoarece constructia si-a consumat tasarile, ceea ce a condus la consolidarea terenului de sub fundatii.

- suplimentarea sistemului de fundatii prin introducerea de talpi de fundare sub diafragme

- refacerea pereților structurali

- desfacerea integrala a sarpantei actuale a constructiei, impreuna cu stratificatia existenta de hidro-termoizolatie (implicit betonul de panta).

- realizarea supraetajarii in solutie de structura metalica cu cadre principale transversale articulate la baza și elementele de beton armat monolit (nod stalpisor-centura-grinda) ale planseului de peste etajul 3.

Lucrările necesare pentru creşterea performanţei energetice a clădirii, propuse a fi realizate, sunt:

Lucrări generale

- dezafectarea instalațiilor vechi și înlocuirea lor cu instalații moderne și eficiente care să contribuie la creșterea performanței energetice a construcției.

- izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă dotată, după caz, cu dispozitive / fante / grile pentru ventilarea spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele interioare de anvelopă;

- izolarea termică a faţadei – parte opacă, în care se pot cuprinde termo-hidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibilă fără realizarea termoizolării suplimentare a acesteia), respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel, cu sisteme termoizolante, după caz; înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară, care ar contribui la creșterea performanței energetice a clădirii (îmbunătățirea izolării și inerției termice);

- izolarea termică a planşeului peste sol neîncălzit, izolarea termică a pereților interiori, conform soluției tehnice, în cazuri argumentate tehnic și arhitectural;

- asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât și prin aplicarea de etanșări adecvate pentru reducerea permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii;

- placarea pereților exteriori, a soclului, a spaletilor din dreptul peretilor și ușilor cu vată minerala de diverse tipuri și  grosimi, conductivitate termica minima 0,040 W/(mK) , clasa de reactie la foc minim A1 sau A2-s1d0, factor de permeabilitate la vapori μ(D) =1;

- termoizolarea plăcilor extreme (peste ultimul etaj și cea de la cota terenului amenajat);

- prevederea de soluții de etanșare la aer si vant a tuturor rosturilor de imbinare între materialele de termoizolare (in  câmp, precum și în jurul ferestrelor şi uşilor), precum și între toate elementele de construcție (colțuri, socluri, atice, balcoane, logii, etc) pentru reducerea permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii;

- repararea / înlocuirea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;

Lucrări instalații

Sanitare

- Instalarea unui nou sistem de furnizare a apei calde de consum, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2 cu posibilitatea racordării la sistemul centralizat de termoficare, ca soluție complementară. Apa caldă de consum va fi preparată cu centralele termice în condensație, pompe de căldură și panouri solare pentru apa caldă și va fi stocată în boilerul bivalent pentru apă caldă menajeră.

- Realizarea sistemului de hidranti interiori si exteriori inclusiv rezervor de apă incendiu cu grup de pompare incendiu în cazul în care reţeaua orăşenească nu asigură debitul şi presiunea necesară.

- Realizarea sistemului de canalizare pentru menajera si pluvială.

- Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, inclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor;

- Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor energetice, şi/ sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;

HVAC

- montarea unei centrale termice în condensație cu racordarea acesteia la rețeaua de gaze naturale;

- instalarea unui nou sistem de încălzire/răcire tip VRV/VRF cu funcționare în pompă de căldură și sistem încălzire continuă, sau a unui sistem de incălzire / răcire cu ventiloconvectori racordați la centrala termică în condensație și la pompe de căldură în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2, dacă sunt fezabile tehnic şi economic, respectând condițiile nZEB;

- se va realiza infrastructura tehnică care să asigure racordarea sistemului de încălzire la rețeaua de transport  și  distribuție a agentului termic din sistemul centralizat de termoficare al municipiului Botoșani, ca sursă complementară;

- instalarea unui sistem de încălzire cu radiatoare excepție făcând încăperile in care sunt montate ventiloconvectoare.

- instalarea sistemului de climatizare pentru camerele tehnice „Data Room‟, asigurându-se un sistem de climatizare redundant (min 2 echipamente/camera);

- instalarea ventilatoarelor, a centralelor de tratare aer si a recuperatoarelor de căldură,

- instalare sistem de distribuție a aerului proaspăt în încăperi cu tubulatură din tablă zincată izolată pe tronsoanele de introducere. Grile de introducere din aluminiu cu plenum izolat  și registru de reglaj, racordate la  tubulatura de introducere. Grile de aspirație din aluminiu cu plenum  racordate la tubulatura de evacuare aer viciat.

- instalație de evacuare aer viciat din grupurile sanitare și oficiu. Sistemul va fi compus din ventilator de evacuare tubulatură introducere tubulatură evacuare și recuperator de caldură.

- montarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire / racire şi apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă;

- montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire şi apă caldă de consum;

- instalarea sistemelor de management al consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice / gazelor naturale.

Electrice

- Montarea unui grup electrogen ce va asigura suportul necesar funcționării în cazul unei avarii a sistemului centralizat de distribuție a energiei electrice.

- Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică din sursă regenerabilă se va proiecta un sistem de panouri solare fotovoltaice fără acumulatori, cu injectare energie electrică în rețeaua națională.

- Realizare instalaţie electrică interioară iluminat si forţă (220V, 380V), prize, întrerupătoare / comutatoare, corpuri de iluminat cu led, iluminat exterior perimetral, senzori de mişcare în spaţiile comune pentru reducerea consumurilor de energie. Sistem de iluminat perimetral pentru asigurarea siguranței obiectivului ( pentru reducerea impactului asupra mediu  se vor prevedea panouri fotovolatice pe fiecare stâlp iar lămpile vor fi echipate cu tehnologie LED). Instalaţie de iluminat de securitate

- Realizare Instalație paratrăznet și împământare. Pentru protejarea clădirilor contra descărcărilor atmosferice trebuie proiectat şi executat un sistem de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) care sa asigure un nivel de protecție normal.

- Realizare  priza de pământ, la care vor trebui legate şi părţile metalice şi echipamentele electrice din construcții în vederea asigurării protecției contra tensiunilor accidentale de atingere.

- Realizarea instalațiilor de curenți slabi:

  - circuite de voce şi de date la interiorul clădirii,

  - circuit de televiziune la interiorul clădirii cu posibilitate de interconectare cu oricare operator/distribuitor local;

  - camere tehnice TIC pe fiecare nivel pentru rack-uri de comunicaţii, (mai puțin etajul unde este operaționalizată camera Data – Room;

  - spaţiu tehnic de tip „Data Room – Cameră tehnică principală” - care să asigure infrastructura necesară acomodării echipamentelor IT existente și viitoare la nivelul întregului site,

  - spaţiu tehnic de tip „Nod de comunicații” - care să asigure interfațarea site-ului la infrastructuri de comunicații și IT ale furnizorilor de servicii TIC non-MAI,

  - rețele voce-date cu punct de agregare la nivelul camerelor tehnice - 4 (patru) prize de curenți slabi pentru fiecare post de lucru (a se prevedea pentru fiecare post de lucru : 1 priză post telefonic interior conectat la centrala telefonică, 1 priză acces rețea clasificată, 1 priză acces rețea neclasificată, 1 priză acces la rețeaua Internet),  pentru birourile dispecerat, comanda unității se vor prevedea suplimentar circuite de voce dedicate STS

  - Rețea separată pentru comunicații voce – date STS – 112 SNUAU;

  - Rețele Intranet și Internet separate funcție de nivelul de clasificare a informației vehiculate.

  - Centrala telefonică cu min. 120 abonați interiori, 32 interfete externe și repartitor pentru centrala telefonică.

  - Instalație pentru alarmarea personalului (optic şi sonor).

  - Instalaţie de detecţie şi stingere a inscendiilor (aceasta va fi prevăzută în mod obligatoriu cu gaze inerte pentru camerele tehnice).

  - Centrala de detecție și semnalizare incendiu.

  - Realizarea unui sistem de control-acces pe bază de cartele care se va prevedea în urmatoarele încăperi : toate încăperile cu destinația birou, depozit, dispecer, camere tehnice, camera SMURD. Sistem supraveghere video perimetral inclusiv la punctul de acces în clădire.

- Realizarea unei infrastructuri pentru instalarea echipamentelor de comunicații,  prevăzute cu 2 (doi) piloni pentru comunicații, prevăzut cu instalaţie de balizaj, de cel puțin 25 m deasupra solului, care să reziste la o greutate de min. 150 kg/2,4 mp, pe care vor fi instalate antene de comunicații (baston, parabolice), antena dipol stații radio UUS. Se vor prevedea elemente verticale și orizontale pentru coborârea fiderilor de antenă, către camera tehnică și către dispecerat, precum și geam de acces.

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu, utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, panouri solare pentru producere apă caldă, sisteme centralizate de încălzire și de răcire cu pompe de căldură, schimbătoare de căldura aer /apă, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.

- Montarea sistemelor de iluminat interior si exterior tip led pentru reducerea consumului de energie;

- durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse:

600 de luni (50 de ani) conform fişei mijlocului fix

- nevoi/solicitări funcţionale specifice:

Pentru rezolvarea necesităților de spațiu la sediul  Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al județului Botoșani și al Detașamentului de Pompieri Botoșani se propune realizarea consolidării clădiri care să asigure funcțiunea de pavilion administrativ.

Proiectantul va stabili împreună cu beneficiarul categoria de importanță a construcției conform HGR nr.766/1997.

Structura

- se va lua în calcul încadrarea construcției conform Normativ P100-3/2019 – «Cod de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic» în Clasa ”I” de importanță, risc seismic RsIV, conform expertizei;

- se vor adopta toate măsurilor de consolidare prevăzute în expertiza tehnică:

  - mărirea capacității structurale a fundației la actiuni gravitationale combinate cu incarcari seismice si mărirea capacității portante din punct de vedere geotehnic a fundației. Nu se va interveni la fundatiile existente, deoarece constructia si-a consumat tasarile, ceea ce a condus la consolidarea terenului de sub fundatii.

  - suplimentarea sistemului de fundatii prin introducerea de talpi de fundare sub diafragme.

  - refacerea pereților structurali.

  - desfacerea integrala a sarpantei actuale a constructiei, impreuna cu stratificatia existenta de hidro-termoizolatie (implicit betonul de panta).

  - realizarea supraetajarii in solutie de structura metalica cu cadre principale transversale articulate la baza și elementele de beton armat monolit (nod stalpisor-centura-grinda) ale planseului de peste etajul 3.

Structura pentru piloni pentru antenă de comunicații. Pilonii vor asigura montarea echipamentelor de comunicații la o înălțime maximă de aproximativ 25m, prevăzuti cu instalaţie de balizaj.  Structura metalică, inclusiv scară acces va fi protejată prin zincare.

Arhitectură

- recompartimentări la spațiile existente şi prin construirea unui spațiu locuibil și funcțional tip mansardă  peste etajul 3 existent – cu acoperiș în șarpantă în funcție de soluția permisă de expertiza tehnică pentru consolidare;

- Realizare lift conform art. 2.20 din ”P 92-1982 - pentru clădiri cu mai mult de 3 niveluri;

- Realizarea glafurilor la exterior din aluminiu;

- Refacerea trotuarelor astfel încât să fie etanşe şi să asigure îndepărtarea apelor pluviale;

- Amenajare rampă pentru persoane cu handicap la intrarea în clădire;

- Refuncționalizare subsolului (canal tehnic) al clădirii cu reparaţii la pereţi, pardoseli, uşi şi la toate utilităţile;

- Dotarea cu mobilier adecvat desfășurării activităților funcționale;

- Forma șarpantei va asigura evacuarea în  exteriorul clădirii a apelor  provenite din precipitații;

- Se va asigura izolarea termică a şarpantei;

- Accesul la mansardă se va face cu ajutorul scărilor interioare prin ușă rezistentă la foc;

- Pereții exteriori pentru nivelurile existente se vor menține, iar pereții exteriori ai mansardei se vor realiza conform recomandărilor din raportul de expertiză tehnică;

- Pereți de compartimentare din zidările portantă se vor menține, iar cei noi se vor realiza  conform recomandărilor din raportul de expertiză tehnică fie din zidarie/BCA sau gipscarton cu rezistență la foc sau anti-umezeală corespunzător tipului încăperii;

- Elementele metalice expuse la risc de incendiu vor fi protejate cu vopsea intumescentă/termospumantă, produse de torcretare, ecrane de protectie din sisteme tip gips-carton, mortare antifoc, fibre sau panouri minerale anti-incendiu;

- Pentru clădirile foarte apropiate sau la calcan se vor dispune măsuri de monitorizare ale excavației, ale fisurilor și deplasărilor construcțiilor învecinate;

- Se vor adopta soluții tehnice astfel încât necesarul de energie pentru asigurarea performanței energetice să fie aproape egal cu zero, conform Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu toate completările și modificările ulterioare, precum și a Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor Partea I -Anvelopa clădirii Indicativ Mc 001/1-2006 din 01.02.2007 care constau în, dar nu se limiteaza la, urmatoarele:

- placarea soclului, a spaletilor din dreptul peretilor și ușilor cu vată minerala de diverse tipuri și  grosimi,

- prevederea de soluții continuie de etanșare la aer a tuturor rosturilor de imbinare pentru asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii;

- se va asigura si accesibilizarea spațiului pentru persoanele cu dizabilități.

Instalații electrice:

    - Alimentarea cu energie electrică va fi realizată prin racordare la rețeaua orășenească prin intermediul unui branşament trifazic executat cu un cablu de energie montat îngropat. Branşamentul de energie electrică se va dimensiona pentru puterea electrică instalată.

    - Pentru asigurarea unei surse alternative de energie electrică imobilul va fi dotat cu un grup electrogen ce va asigura suportul necesar funcționării în cazul unei avarii a sistemului centralizat de distribuție a energiei electrice.

    - Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică din sursă regenerabilă se va proiecta un sistem de panouri solare fotovoltaice fără acumulatori, cu injectare energie electrică în rețeaua națională.

    - Alimentarea cu energie electrică 220V/50Hz a camerelor tehnice se va realiza pe un circuit separat din tabloul general al clădirii;

    - Alimentarea cu energie electrică a spaţiului tehnic de tip „Data Room” și a celorlalte camere tehnice va fi realizată din doua surse de alimentare electrica, una fiind de la tabloul general, iar a doua fiind de la un generator.

    - sistem de electroalimentare securizată neîntreruptibilă, compus din UPS-uri la nivelul „Data Room” și camerelor tehnice (se va asigura minim 1 UPS/rack de min 3000 VA cu interfață de rețea și management);

    - Instalaţie electrică interioară iluminat si forţă (220V, 380V), prize, întrerupătoare / comutatoare, corpuri de iluminat cu led, iluminat exterior perimetral, senzori de mişcare în spaţiile comune pentru reducerea consumurilor de energie.

    - Sistem de iluminat perimetral pentru asigurarea siguranței obiectivului ( pentru reducerea impactului asupra mediu  se vor prevedea panouri fotovolatice pe fiecare stâlp iar lămpile vor fi echipate cu tehnologie LED) .

    - Instalație de iluminat de securitate

    - Instalații electrice de iluminat si forță. Circuitele electrice se vor realiza cu conductor din cupru cu izolație ( tip Fy) montate pe pat de cablu sau introduse în tuburi de protecție PVC ( tip IPEY) pozate îngropat în tencuială, aparent sau mascate cu profile de PVC. Corpurile de iluminat și aparatele electrice vor fi alese în funcție de destinația încăperilor.

    - Instalație paratrăznet și împământare. Pentru protejarea clădirilor contra descărcărilor atmosferice trebuie proiectat şi executat un sistem de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) care sa asigure un nivel de protecție normal.

    - Pentru descărcarea curenților captați trebuie realizata o priza de pământ, la care vor trebui legate și pârțile metalice și echipamentele electrice din construcții în vederea asigurării protecției contra tensiunilor accidentale de atingere. Protecţia aparaturii din camerele tehnice şi a centralei telefonice se va realiza prin conectarea acestora la masa prin intermediul unei instalaţii de protecţie electrică cu o rezistenţă de dispersie a prizei de pământ de max 1 ohm.

Curenți slabi

    - Circuite de voce şi de date la interiorul clădirii, rack-uri de comunicaţii pe fiecare nivel amplasate în încăperi separate (camere tehnice securizate).

    - Clădirea va dispune de o cameră tehnică principală  - „Data Room” (camera serverelor)

    - Clădirea va dispune de un spaţiu tehnic de tip de tip „Nod de comunicații”

    - Camere tehnice TIC dispuse la fiecare nivel

    - Rețele Intranet și Internet separate fizic, funcție de nivelul de clasificare a informației vehiculate,

    - Rețeaua voce la nivelul întregului site;

    - Rețea voce-date  separată pentru comunicații STS;

    - rețea de televiziune cu circuit închis cu posibilitate de interconectare cu oricare operator/distribuitor local;

    - realizarea unei rețele de date wireless securizat cu acces la Internet cu acoperire la nivelul întregii clădiri, manageriată prin intermediul unui cluster firewall;

    - Instalație pentru alarmarea personalului (optic și sonor)

    - Instalație de detecție și stingere a incendiilor (aceasta va fi prevăzută în mod obligatoriu cu gaze inerte pentru camera serverelor);

    - Centrala de detecție și semnalizare incendiu;

    - Realizarea unui sistem de control-acces pe bază de cartele care se va prevedea în următoarele încăperi : dispecerat integrat, toate încăperile cu destinația birou, depozit, arhivă, dispecer, camera server, camera SMURD;

    - Sistem supraveghere video perimetral inclusiv la punctul de acces în clădire.

Infrastructură pentru asigurarea facilităților de comunicații (Pilon comunicații): 2 (doi) piloni de comunicații și infrastructură de comunicații aferentă pentru interconectarea radio a site-ului la infrastructura MAI din municipiul Botoșani și rețelele radio UUS.

Instalații HVAC:

    - Se vor alege soluțiile tehnice care respectă nZEB.

    - Agentul termic pentru încălzire se prepară cu centrale termice în condensație cu funcționare pe gaze naturale cu eficiență ridicată și sistem VRV cu funcționare în pompă de căldură și sistem încălzire continuă.. Centralele termice vor fi amplasate într-o încăpere special destinată.

    - Agentul termic pentru climatizare va fi preparat  cu sistem VRV cu funcționare în pompă de căldură și sistem de incălzire continuă.

    - Instalația de aer proaspăt va fi prevăzută cu centrală de tratare aer cu dublu flux introducere aer proaspăt și evacuare aer viciat, cu recuperator de căldură, baterii de încălzire / răcire racordate la centrala termică în condensație și sistemul VRV.

    - Centrala de tratare aer va fi racordată la tubulatura de introducere aer proaspăt și evacuare aer viciat.

    - Climatizarea încăperilor se va realiza cu unitățile interioare ale sistemului VRV  și radiatoare alimentate de la centrala termică în condensație.

    - Se va prevedea instalație de evacuare aer viciat din grupurile sanitare și oficiu.

    - Sala „Data Room” și Camerele tehnice TIC vor fi prevăzute cu un sistem de climatizare separat și redundant, diferit de cel al clădirii,  care să asigure răcirea rack-urilor de echipamente cu mari densități de putere;

Instalație de desfumare:

    - Căile de evacuare vor fi prevăzute cu sisteme de desfumare naturală.

Sanitare

Instalații de alimentare cu apă

    - Apa caldă de consum va fi preparată cu centralele termice în condensație, sistemul VRV și panouri solare pentru apa caldă și va fi stocată în boilerul bivalent pentru apă caldă menajeră prevăzut cu rezistență electrică.

    - Alimentarea cu apă rece  a imobilului se realizează prin branșament din rețeaua localității. Dacă aceasta nu asigură debitul și presiunea necesară se va prevedea un sistem cu vas tampon și instalație de ridicare a presiunii.

    - Baterii inteligente, precum și dispersoare de duș economice pentru reducerea consumului de apă.

    - Instalația exterioară pentru alimentarea obiectivului cu apă rece pentru consumul intern, se va realiza printr-o conductă din țeava din polietilenă de înaltă densitate, montată îngropat la adâncime de minim 0,90 m față de cota terenului ( sub adâncimea de îngheț).

Canalizarea menajeră și pluvială

    - Apele uzate menajere sunt evacuate prin branșament la rețeaua localității  printr-o rețea de canalizare exterioară executată din tuburi din PVC- KG. La schimbarea de direcție ale conductei de canalizare exterioare se vor prevedea cămine de canalizare, prevăzute cu capac de cămin tip necarosabil sau carosabil.

    - Instalații destinate îndepărtării apelor de ploaie de lângă construcții, colectarea și dirijarea acestora către canalizare, rigole exterioare.

    - Apele provenite din precipitații sunt colectate de jgheaburi și burlane și conduse pe teren unde sunt distribuite către spațiile verzi. Surplusul se va colecta și evacua prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială ( separată față de cea menajeră).

    - în amonte de racordul la rețeaua stradală de canalizare trebuie prevăzut un separator de  hidrocarburi pentru preluarea apelor de pe platforma rutieră și un separator de grăsimi pentru preluarea apelor uzate provenite de la bucătării/oficii.

Stingere incendiu: Hidranți interiori, Hidranți exteriori, Rezervor de apă incendiu cu grup de pompare incendiu în cazul în care rețeaua orășenească nu asigură debitul și presiunea necesară.

Gaze naturale:

    - Instalația de utilizare a gazelor naturale se va executa din țeavă de oțel iar branșamentul din țeavă de polietilenă de înaltă densitate.

    - Instalație interioară de utilizare a gazelor naturale  pentru alimentarea centralei termice și a bucătăriilor / oficiilor (dacă este cazul)

    - Instalația de alimentare cu gaze naturale va fi prevăzută obligatoriu cu electrovane și senzori de detectare a gazului natural.

    - Sistem de avertizare în caz de seism conectat la sistemul de alimentare cu gaze naturale

    - Refacerea instalației interioare de gaze naturale.

Lucrări incintă:

    - realizarea a doua rețele de canalizare respectiv una pentru apele menajere iar cealaltă pentru apele pluviale.

    - realizarea unor lucrări de sistematizare verticala (accese carosabile, platforme betonate precum si alei si trotuare) destinate îndepărtării apelor de ploaie de lângă construcții, colectarea și dirijarea acestora către canalizare pentru asigurarea accesului facil în diverse zone din cadrul imobilului, fără însă a afecta într-o proporție semnificativă spațiul verde.

    - execuția unui sistem de iluminat perimetral pentru asigurarea siguranței obiectivului (pentru reducerea impactului asupra mediu  se vor prevedea panouri fotovoltaice pe fiecare stâlp iar lămpile vor fi echipate cu tehnologie LED) .

    - amenajare platformă de depozitare deșeuri prevăzută cu racord la apă, asigurată prin sisteme de închidere, cu compartimente separate pentru deșeurile medicale și pentru cele nemedicale prevăzută cu ventilație naturală, racord la o sursă de apă, paviment prevăzut cu sifon de pardoseală.

- Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:

  - studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii:

Nu este cazul;

  - expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante:

- expertizei tehnice- realizată în anul 2021 de către S.C. Maslaev Consulting S.R.L.;

- audit energetic în conformitate cu prevederile Legii 372 din 13 decembrie 2005, republicată, privind performanţa energetică a clădirilor;

- documentaţie de avizarea a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) necesar a fi realizate în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- proiect pentru autorizarea executării lucrărilor necesar a fi realizat în conformitate cu prevederile Legii 50 din 29 iulie 1991 şi Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- proiect tehnic de execuţie (P.T.) detalii de execuţie în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Pentru obiectivul de investiţii propus vor fi elaborate următoarele documentaţii:

- Expertiză tehnică  post intervenţie;

- Audit energetic ante şi post intervenţie;

- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, proiect tehnic de execuţie şi detalii de execuţie.

  - unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate:

Desi obiectivul se învecinează spre vest cu monumentul istoric - Vama Veche – cod BT-II-m-B-01938, nu este necesară elaborarea unui studiu istoric, conform adresei nr. 84/M.I din 28.02.2022 a Directiei Județene Pentru Cultură Botoșani catre Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga„ al Județului Botoșani.

Prezenta Notă Conceptuală a fost întocmită în conformitate cu prevederile HG 907/2016.