ANEXA C.	TEMA DE PROIECTARE ȘI NOTA CONCEPTUALĂ

## TEMA DE PROIECTARE

- Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus

  - Denumirea obiectivului de investiții: Consolidare, mansardare și refuncționalizare sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” și al Detașamentului de Pompieri Slobozia din  cadrul ISUJ Ialomița

  - Ordonator principal de credite: Ministerul Afacerilor Interne

  - Ordonator de credite (secundar): Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

  - Beneficiarul investiţiei: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă + Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Barbu Catargiu’’ al județului Ialomița

  - Elaboratorul temei de proiectare: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă .

- Date de identificare a obiectivului de investiţii

  - Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală

Terenul pe care este amplasată construcția este situat în intravilanul Municipiului Ialomița, Str. Lacului, nr. 23, oraș Slobozia, având suprafața din acte de  8850 mp , măsurată de 8680 mp, înscris în cartea funciară numărul 35.165, număr cadastral 3433. Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale prin Decizia nr.117 din 1969 și nr.113 din 1981.

Imobilul este în proprietate publică, cu drept de folosință specială-teren și/sau construcții a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă  .

Imobilul nu este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România și nu se află în zona de protecție.

Imobilului nu face obiectul unor litigii.

Obiectivul este încadrat în categoria de folosință “teren intravilan curți construcții”, iar destinația acestuia conform P.U.G. și R.L.U. aferent, aprobate prin H.C:L. Slobozia nr. 25/29.03.1996, actualizate conform H.C.L. Slobozia nr. 132/2008, prelungit conform H.C,L. Slobozia nr. 186/27.09.2018 este de zona echipamentelor publice dispersate.

În prezent, amplasamentul nu este liber de construcții.

Se vor respecta reglementările urbanistice conform Certificatului de Urbanism nr. 164-569.091/2.12.2021 Se emis de Direcția Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne pentru obținerea Autorizației de Construire.

Imobilul de află conform PUG aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 132/2008 prelungit conform Hotarârii Consiliului Local Slobozia nr. 186/27.09.2018 în zona CB-zona echipamentelor publice dispersate. POT și CUT  vor fi în funcție de tipul echipamentului public,

conform P.U.Z și prevederilor P.U.G. și R.L.U. aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 132/2008. Înălțime maximă admisa-maxim P+2E (10m la cornișă).

  - Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz:

- descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

Adresă: Str. Lacului, nr. 23, municipiul Ialomița, oraș Slobozia.

Suprafață teren: din acte de  8850 mp , măsurată de 8680 mp;

Detalii tehnice ale clădirii MAI 48-86-01, corp C1 cu număr cadastral 3433-C1 care face obiectul lucrărilor, amplasată în partea de Nord Vest a Municipiului Slobozia

- Anul construcţiei: 1970;

- Regim de înălțime existent P+1E+Pod;

- Suprafața construită = 573mp

- Suprafața desfășurată = 1146mp

- Clasa de importanță a clădirii: CLASA I clădiri de importanţă deosebită pentru siguranţa publică (Normativul P100-3/2019 – «Cod de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic»);

- Risc seismic:  Clasa Rs II de risc seismic – Conform raportului de expertiză tehnică nr. 1604/15.09.2021 realizată în anul 2021 de către Asocierea SC One Design - SC Modvest Construct 2000- SC Ghstan Rst Project Consulting SRL

- Imobilul nu este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România.

- Nu există un regim special asupra imobilului şi nu face obiectul unor litigii.

- Destinaţia clădirii: Spaţii de cazare şi administrative.

În urma raportului de expertiză tehnică nr. 1604/15.09.2021 realizat în anul 2021, s-a constatat că: „Pavilionul Detasamentului de Pompieri Slobozia, cu regim de inaltime P+E,  reprezinta o cladire care  prezinta  mai multe necomformitati in raport cu cerintele impuse de normativul P100-1/2013 si P100-3/2019, respectiv  forta seismica de calcul pentru o cladire din clasa I de importanta este de min 3 ori mai mare decat cea avuta in vedere la data edificarii constructiei”.

Clădirea a fost încadrată în clasa de risc seismic Rs II. Prin adoptarea măsurilor propuse în expertiza tehnică s-ar realiza încadrarea în clasa de risc seismic Rs IV.

- relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Vecinătăți:

N – str. Cloșca;

S – Proprietăți particulare;

E – str. Lacului;

V – str. Horia, proprietăți particulare.

- surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul

- particularităţi de relief;

Amplasamentul se încadrează în categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat.

Studiul geotehnic menționează că la -1,3m a fost interceptată  apa subterană și sunt așteptate variații de cca. 0,5-1,0m funcție de regimul pluviometric.

- nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

În zonă există rețea de alimentare cu apă potabilă – clădirea este racordată

În zonă există rețea de canalizare– clădirea este racordată

În zonă există rețea de gaze naturale - clădirea este racordată

În zonă nu există rețea de termoficare /si daca clădirea este racordata la aceasta

Clădirea este racordată la rețeaua electrică

Clădirea este racordată la reţeauna electrică şi de comunicaţii.

Imobilul pe care se află amplasată clădirea are acces la străzi de categoria I.

- existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul

- posibile obligaţii de servitute;

Nu este cazul

- condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;

Nu este cazul

- reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;

Se vor respecta reglementările urbanistice conform Certificatului de Urbanism nr. 164-569.091/2.12.2021 , emis de Direcția Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne pentru obținerea Autorizației de Construire, necesare pentru realizarea investiției

- zona CB-zona echipamentelor publice dispersate.

- POT și CUT-  vor fi în funcție de tipul echipamentului public,

- Înălțime maximă admisa-maxim P+2E (10m la cornișă)

- Regim înălțime propus: P+1E+M ((10m la cornișă)

- existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.

Nu este cazul.

  - Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

- destinaţie şi funcţiuni;

La imobilul cu număr de cadastru nr. MAI 48-86-01, corp C1 cu număr cadastral 3433-C1, este sediul comun al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Catargiu’’ al județului Ialomița și al Detaşamentului de Pompieri Slobozia, încăperile existente fiind atât pentru odihnă cât şi pentru dispecerat, pregătire şi depozitare materiale.

Lucrări de consolidare

Lucrările necesare pentru reducerea riscului seismic al clădirii, propuse a fi realizate, se vor executa conform recomandărilor prevăzute în Raportul de expertiză tehnică nr. 1604/15.09.2021 tehnică realizată în anul 2021 de către Asocierea SC One Design - SC Modvest Construct 2000- SC Ghstan Rst Project Consulting SRL astfel:

- desfacerea sarpantei din lemn, existenta si a invelitorii din tigla ceramica.

- consolidarea fundatiilor din B.A. prin aplicarea unor camasuieli

- consolidarea peretilor structurali din zidarie prin placarea acestora cu camasuiala

- consolidarea structurii in cadre din B.A. (stalpi si grinzi) prin aplicarea de camasuieli

- consolidarea planseelor de peste parter si etaj prin introducerea unei suprabetonari de beton

- ancorarea peretilor consolidati in suprabetonarea de beton nou creata.

- refacerea placii suport a pardoselii de la Parter, dispunandu-se sub aceasta o stratificatie ce va cuprinde: strat de rupere a capilaritatii, hidroizolatie(folie PVC), termoizolatie(polistiren extrudat de gr. min.15cm).

- realizarea pentru intreaga cladire a unui termosistem eficient.

- refacerea sistemului perimetral de trotuare din B.A.

- realizarea peste etaj a unei mansarde cu structura din panouri portante din profile metalice, protejate  corespunzator la foc. Inchiderile se vor realiza din pereti gips carton  de exterior in placare dubla, peste care se va aplica termosistemul. Peretii de compartimentare ai mansardei se vor realiza din gips carton conform propunerii arhitecturale. Scara de acces la mansarda se va realiza prin dezafectarea scarii existente si realizarea alteia din confectie metalica protejata la foc.

Cerinte functionale

Inspectorat Județean pentru Situații de Urgență va cuprinde:

- La parter, cât mai aproape de zona de intrare se vor dispune următoarele spații:

  - Dispeceratul Integrat ISU-SMURD, SAJ, IPJ, IJJ, Serviciul Public Salvamont, STS-112 compus din:

    - sală-112 pentru minim 20 operatori dispecerat/tură de serviciu, cu o suprafață de minim 250 mp, podea falsă pentru management cabluri, acoperită cu linoleum de trafic greu;

    - sală monitorizare video a zonelor afectate de producerea situațiilor de urgență (minim 15 mp);

    - spații pentru gestionarea și protecția informațiilor clasificate (minim 5 mp);

    - spații/sală servere/camere tehnice necesare echipamentelor, mijloacelor, aparaturii și instalațiilor specifice funcționării (minim 12 mp);

    - camera medic SMURD (minim 8 mp) și birou șef tură dispecerat integrat (minim 8 mp);

    - spații pentru repaus și refacerea capacității operative (minim 12 mp);

    - cameră/cameră, vestiare pentru un număr de 60 persoane ;

    - grupuri sanitare;

  - Punct control (opțional) ;

  - Camera vizitatori (opțional).

- La parter sau nivelurile superioare:

  - Spațiu de pregătire;

  - Sală sedință;

  - Birouri necesare pentru desfășurarea activităților:

    - Birou Inspector Șef (cu grup sanitar cu duș și cameră odihnă);

    - Birou Prim Adjunct  Inspector Șef ;

    - Birou Adjunct  Inspector Șef ;

    - Birouri - Centrul Operațional

      - Analiză evaluare și coordonare intervenție

      - Monitorizare situații de urgență și dispecerat

      - Misiuni Protecție Civilă

      - Asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat

      - Secretariatul tehnic permaneent al comitetului județean pentru situații de urgență;

    - Birouri - Inspecția de Prevenire

      - Avizare / Autorizare;

      - Control și activități prevenire;

    - Birouri - Serviciul de pregătire pentru intervenție și reziliența comunităților:

      - Management stări excepționale;

      - Structura de securitate;

    - Birouri - Serviciul de comunicații și tehnologia informației

      - Comunicații,

      - Tehnologia informației,

      - Mentenanță

    - Birouri - Serviciul logistic

      - Tehnic,

      - Patrimoniu imobiliar;

      - Itendență;

      - Protecția mediului;

    - Birouri - Achiziții publice;

    - Birouri – Financiar;

    - Birouri – Control;

    - Birouri – Juridic;

    - Birouri - Secretariat, documente clasificate și arhivă;

    - Birouri - Informare și relații publice;

    - Birou – Psihologie;

    - Birouri - Resurse umane

      - Prevenirea riscurilor și protecția lucrătorilor,

      - Încadrare gestiune personale,

      - Formare profesională

  - Spații sociale – inspectorat:

      - Club

      - Oficiu / Sală de mese.

Detașament de Pompieri va cuprinde:

- Birou comandant subunitate care să cuprindă antecameră și grup sanitar propriu cu duș;

- Birou locțiitor comandant de subunitate;

- Birou administrativ și tehnic( birou subofițer administrativ + maistru militar tehnic);

- Șef GIS ( gardă de intervenție și stingere) și ofițer de serviciu;

- Dispecerat in care se va amplasa și centrala de detecție. Separarea acestei încăperi de restul construcției se va face prin pereți și planșeu EI/REI 60 și ușă EI2-30-C. Se va evita traversarea acestei încăperi de către conducte ale instalațiilor utilitare;

- Dormitoare bărbați;

- Dormitoare femei (cu circuit separat spre vestiar femei și zonă de dușuri);

- Încaperi  SMURD (opțional cu grup sanitar cu duș);

Spații sociale – comune pentru detașament și SMURD:

- Camere curățenie (opțional pentru fiecare nivel în parte);

- Grup Sanitar Persoane cu Dizabilități;

- Sală de Sport;

- Vestiar femei (inclusiv grup sanitar cu dușuri);

- Grup sanitar vestiar femei;

- Vestiar bărbați (inclusiv grup sanitar cu dușuri);

- Grup sanitar vestiar bărbați;

- Vestiar Echipament Intervenții (opțional).

- Oficiu / Sală de mese-dotări: utilaje de încălzit, spațiu frigorific pentru alimente, chiuvetă, mese cu scaune. Suprafețele obiectelor și  finisajele pereților si pavimentelor vor fi din materiale lavabile, nonabsorbante, impermeabile, netoxice, rezistente la acțíunea substanțelor dezinfectante.

Circulații:

- Holuri,

- Case de scară,

- Rampă dizabilități (la nivelul parterului).

Încăperi SMURD- se vor amenaja următoarele spații specifice:

- Birou SMURD, mobilat pentru minim trei persoane. Pentru fiecare persoană din încăperea birou SMURD se va asigura un volum minim de aer de cel puțin 12mc. Încăperea va fi dotată cu mese și scaune în număr corespunzător (pentru schimbul cel mai numeros).

- Camera medic- dotarea camerei : minim 1 birou, o canapea, 1 dulap păstrarea obiectelor și registrelor de lucru.

- Uscătorie cu acces și spre exterior, dotată cu lavoar și mașină automată de spălat, eventual uscător. În zona de uscătorie se poate realiza o compartimentare pentru următoarele spații:

  - O încăpere pentru deșeuri SMURD prevăzută cu lavoar și sifon de pardoseală (finisajele vor avea suprafețe lavabile rezistente la substanțe dezinfectante);

  - O încăpere pentru curățarea și dezinfecția echipamentelor de protecție specifice SMURD, a materialelor sanitare și a instrumentarului utilizat , încăpere prevăzută cu spălător din inox cu două cuve racordat la apa rece/caldă, mașină automată de spălat, dezinfecție și uscare a echipamentelui de protecție, recipiente pentru dezinfecția prin imersie a materialelor sanitare utilizate. Finisajele încăperii vor avea suprafețe lavabile rezistente la substanțe dezinfectante.

  - Spațiu pentru depozitarea materialelor sanitare si a medicamentelor pentru care se va asigura o ventilație corespunzătoare și dotare cu rafturi/dulapuri de depozitare pe categorii de produse.

  - Depozit SMURD - Spațiu destinat pentru depozitarea materialelor și substanțelor pentru efectuarea curățeniei și dezinfecției (lavete, mături, mopuri, găleți, detergenți dezinfectanți pentru toate tipurile de suprafețe, saci pentru colectarea deșeurilor menajere);

  - Cameră de curățenie SMURD și depozitare a materialelor și echipamentelor de curățat dotată cu un lavoar.

Se vor asigura suporturi suficiente pentru asigurarea hârtiei igienice, a săpunului, mijloace de ștergere sau uscare a mâinilor după spălare (se vor monta uscătoare de mâini cu alimentare electrică).

- Suprafețele aferente spațiilor SMURD (pavimente, pereți, tavane, suprafețe de lucru) vor fi acoperite cu materiale lavabile, ușor de curățat, rezistente la acțiunea substanțelor dezinfectante.

- Suprafețele minime şi volumul pentru camera de odihnă SMURD:

  - 10mp si 27mc pentru camerele cu 1 pat

  - 16mp si 43mc pentru camerele cu 2 paturi

  - 20mp si 54mc pentru camerele cu 3 paturi

  - 26mp si 60mc pentru camerele cu 4 paturi.

- Spațiile pentru depozitarea lenjeriilor de pat, pentru servirea mesei, dușurile și grupurile sanitare se asigură în spatiile deja prevăzute cu aceste destinații în cadrul detașamentului.

Încăperi/zone tehnice:

- Centrală termică;

- Gospodărie de apă;

- Tablou general (TGD);

- cameră tehnică principală  - „Data Room” (camera serverelor)

- camere tehnice TIC pe fiecare nivel pentru rack-uri de comunicaţii

- spaţiu tehnic de tip „Nod de comunicații”

- Centrală telefonică.

- Centrala de detecție și semnalizare incendiu.

Cerințe minimale cameră tehnică principală-„Data Room”  (camera serverelor):

- Dimensiune minim 16 mp; să reprezinte punctul de concentrare a rețelelor de telecomunicații;

- echipată cu minim 4 Rack-uri 19 inch (min. 42u - 1990 x 800 x 1000), care să nu fie îngrădită de deschiderea de uși, tablouri electrice, etc.

- lucrări de amenajare:

- alimentare redundantă cu energie electrică 220V/50 Hz pe un circuit separat din tabloul general al clădirii, dimensionat pentru o putere instalată de 6 Kw. În tabloul general acest circuit va fi conectat prin intermediul unei siguranțe automate de 32A, iar în camera de echipamente va fi montat un tablou de distribuție prevăzut la intrare cu un întrerupător automat bipolar cu protecție magneto-termică de 25 a și protecție diferențială de 300 mA precum și cu un descărcător monofazat de protecție la tensiune. Din acest tablou vor fi asigurate în cameră trei circuite separate a căte 2 kW echipate cu întrerupătoare automate bipolare cu protecție magneto-termică de 16A și cu releu diferențial de protecție de 30 mA. Pe fiecare circuit vor fi montate câte două prize (condiția este minimală, în sensul că dacă din proiectare rezultă necesitatea unei alte puteri instalate, rețeaua va fi dimensionată corespunzător);

- vopsea lavabilă albă pe pereți;

- fereastră termopan și ușă termopan sau metalică cu acces securizat (cartelă magnetică);

- tavan fals casetat;

- podea tehnologică antistatică cu înălțimea de 30 cm;

- climatizare realizată cu minim 2 echipamente profesionale destinate pentru astfel de încăperi, redundante automat. Acestea vor asigura răcirea pe tot timpul anului (în intervalul de temperatură exterioară -25 – +50 ºC), și vor fi dimensionate conform bilanțului termic al camerei tehnice, dar nu mai puțin de 24 000 BTU/echipament.

- centură de împământare care va fi legată la o priza de pământ a clădirii (obligatoriu < 1 Ohm) ;

- detector dual de fum și temperatură.

Cerințe minimale camere tehnice TIC pe fiecare nivel pentru rack-uri de comunicaţii

- echipate cu minim un Rack de 19 inch (min. 42u - 1990 x 800 x 1000), de agregare servicii de voce-date cu interconectate prin FO - duplex conector cu o capacitate de minim 2 x 10GB plus câte un trunchi de 32 canale analogice direct la centrala telefonică.

Cerințe minimale spaţiu tehnic de tip „Nod de comunicații”

- spațiul să nu fie îngrădit de deschiderea de uși, tablouri electrice, etc.

- asigurarea interfațării site-ului la infrastructuri de comunicații și IT ale furnizorilor de servicii TIC non-MAI, rețele voce-date cu punct de agregare la nivelul camerelor tehnice

- echipat cu minim 2 Rack-uri 19 inch (min. 42u - 1990 x 800 x 1000).

Magazii

- Magazie echipament

- Magazie materiale de curățenie

- Magazie comunicații + atelier.

Aer comprimat:

- Compresor de aer comprimat pentru îmbuteliere aparate de respirat cu aer comprimat

- În camera compresorului se va prevedea și racord electric la 380V.

- caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;

Se preconizează reducerea riscului seismic de la Rs II la Rs IV, conform soluţiei din raportul de  expertiza tehnică;

Se preconizează amenajarea unor noi spaţii necesare desfăşurării activităţilor specifice Inspectoratului, prin supraetajare/mansardare pe suprafaţă de aproximativ 573mp;

Se preconizează creşterea eficienţei energetice a clădirii prin scăderea consumului anual de energie finală şi scăderea consumului anual specific de energie primară; creşterea eficienţei energetice la o clasă de performanță energetică minim C şi implicit scăderea cheltuielilor cu întreţinerea şi crearea unui climat corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor specifice, reducerea indicelui de emisii echivalent CO2.

Se vor adopta soluții tehnice care respectă nZEB pentru o clădire cu consum de Energie aproape Zero, altfel spus clădire cu performanță energetică foarte ridicată prin scăderea consumului anual de energie finală și scăderea consumului anual specific de energie primară și implicit scăderea cheltuielilor cu întreținerea, crearea unui climat corespunzător pentru desfășurarea activităților specifice și reducerea indicelui de emisii echivalent CO2.

Lucrările necesare pentru creşterea performanţei energetice a clădirii, propuse a fi realizate, sunt:

Lucrări generale

- dezafectarea instalațiilor vechi și înlocuirea lor cu instalații moderne și eficiente care să contribuie la creșterea performanței energetice a construcției.

- izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă dotată, după caz, cu dispozitive / fante / grile pentru ventilarea spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele interioare de anvelopă;

- izolarea termică a faţadei – parte opacă, în care se pot cuprinde termo-hidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibilă fără realizarea termoizolării suplimentare a acesteia), respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel, cu sisteme termoizolante, după caz; înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară, care ar contribui la creșterea performanței energetice a clădirii (îmbunătățirea izolării și inerției termice);

- izolarea termică a planşeului peste sol neîncălzit, izolarea termică a pereților interiori, conform soluției tehnice, în cazuri argumentate tehnic și arhitectural;

- asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât și prin aplicarea de etanșări adecvate pentru reducerea permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii;

Lucrări instalații

Sanitare

- instalarea unui nou sistem de furnizare a apei calde de consum, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2. Apa caldă de consum va fi preparată cu centralele termice în condensație, pompe de căldură și panouri solare pentru apa caldă și va fi stocată în boilerul bivalent pentru apă caldă menajeră.

- montarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire / racire şi apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă;

- Realizarea sistemului de hidranti interiori si exteriori inclusiv rezervor de apă incendiu cu grup de pompare incendiu în cazul în care reţeaua orăşenească nu asigură debitul şi presiunea necesară.

- Realizarea sistemului de canalizare pentru menajera si pluvială

- montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, inclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor;

- montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor energetice, şi/ sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;

HVAC

- repararea / înlocuirea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;

- montarea unei centrale termice în condensație cu racordarea acesteia la rețeaua de gaze naturale,

- montarea unei centrale termice în condensație cu racordarea acesteia la rețeaua de gaze naturale,

- instalarea unui nou sistem de încălzire/răcire tip VRV/VRF cu funcționare în pompă de căldură și sistem încălzire continuă, sau a unui sistem de incălzire / răcire cu ventiloconvectori racordați la centrala termică în condensație și la pompe de căldură în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2, dacă sunt fezabile tehnic şi economic, respectând condițiile nZEB;

- instalarea unui sistem de încălzire cu radiatoare excepție făcând încăperile in care sunt montate ventiloconvectoare.

- instalarea sistemelor de climatizare pentru spațiile tehnice TIC, asigurându-se un sistem de climatizare de rezervă;

- instalarea ventilatoarelor, a centralelor de tratare aer si a recuperatoarelor de căldură,

- Instalare sistem de distribuție a aerului proaspăt în încăperi cu tubulatură din tablă zincată izolată pe tronsoanele de introducere. Grile de introducere din aluminiu cu plenum izolat  și registru de reglaj, racordate la  tubulatura de introducere. Grile de aspirație din aluminiu cu plenum  racordate la tubulatura de evacuare aer viciat.

- instalație de evacuare aer viciat din grupurile sanitare și oficiu. Sistemul va fi compus din ventilator de evacuare tubulatură introducere tubulatură evacuare și recuperator de caldură.

Electrice

- Montarea unui grup electrogen ce va asigura suportul necesar funcționării în cazul unei avarii a sistemului centralizat de distribuție a energiei electrice.

- Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică din sursă regenerabilă se va proiecta un sistem de panouri solare fotovoltaice fără acumulatori, cu injectare energie electrică în rețeaua națională.

- Realizare instalaţie electrică interioară iluminat si forţă (220V, 380V), prize, întrerupătoare / comutatoare, corpuri de iluminat cu led, iluminat exterior perimetral, senzori de mişcare în spaţiile comune pentru reducerea consumurilor de energie. Sistem de iluminat perimetral pentru asigurarea siguranței obiectivului ( pentru reducerea impactului asupra mediu  se vor prevedea panouri fotovolatice pe fiecare stâlp iar lămpile vor fi echipate cu tehnologie LED). Instalaţie de iluminat de securitate

- Realizare Instalație paratrăznet și împământare. Pentru protejarea clădirilor contra descărcărilor atmosferice trebuie proiectat şi executat un sistem de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) care sa asigure un nivel de protecție normal.

- Realizare  priza de pământ, la care vor trebui legate şi părţile metalice şi echipamentele electrice din construcții în vederea asigurării protecției contra tensiunilor accidentale de atingere.

- Realizarea instalațiilor de curenți slabi:

  - Cablare structurată de voce şi de date la interiorul clădirii,

  - camere tehnice TIC pe fiecare nivel pentru rack-uri de comunicaţii,

  - spaţiu tehnic de tip „Data Room – Cameră tehnică principală” - care să asigure infrastructura necesară acomodării echipamentelor IT existente și viitoare la nivelul întregului site,

  - spaţiu tehnic de tip „Nod de comunicații” - care să asigure interfațarea site-ului la infrastructuri de comunicații și IT ale furnizorilor de servicii TIC non-MAI,

  - rețea voce cu punct unic de agregare la nivelul repartitorului centralei telefonice,  Instalaţie de fibră optică.

  - Centrala telefonică cu min. 120 abonați interiori, 32 interfete externe și repartitor pentru centrala telefonică.

  - Instalație pentru alarmarea personalului (optic şi sonor).

  - Instalaţie de detecţie şi stingere a incendiilor (aceasta va fi prevăzută în mod obligatoriu cu gaze inerte pentru dispecerat şi camerele tehnice).

  - Centrala de detecție și semnalizare incendiu.

  - Realizarea unui sistem de control-acces pe bază de cartele care se va prevedea în urmatoarele încăperi : toate încăperile cu destinația birou, depozit, dispecer, camere tehnice, camera SMURD. Sistem supraveghere video perimetral inclusiv la punctul de acces în clădire.

- Realizarea unei infrastructuri pentru instalarea echipamentelor de comunicații,  pilonet/turn pentru comunicații, prevăzut cu instalaţie de balizaj, de cel puțin 25 m deasupra solului, care să reziste la o greutate de min. 150 kg/2,4 mp, pe care vor fi instalate antene de comunicații (baston, parabolice), Se vor prevedea elemente verticale și orizontale pentru coborârea fiderilor de antenă, către camera tehnică și către dispecerat.

- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu, utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, panouri solare pentru producere apă caldă, sisteme centralizate de încălzire și de răcire cu pompe de căldură, schimbătoare de căldura aer /apă, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.

- Montarea sistemelor de iluminat interior si exterior tip led pentru reducerea consumului de energie;

- nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare;

Pentru rezolvarea necesităților de spațiu la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” și al Detașamentului de Pompieri Slobozia din  cadrul ISUJ Ialomița se propune realizarea consolidării clădiri care să asigure funcțiunea de pavilion.

Proiectantul va stabili împreună cu beneficiarul categoria de importanță a construcției conform HGR nr.766/1997.

Se vor lua în calcul următoarele cerinte:

Structura

- se va lua în calcul încadrarea construcției conform Normativ P100-3/2019 – «Cod de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic» în Clasa ”I” de importanță, risc seismic RsIV, conform expertizei;

- se vor adopta toate măsurilor de consolidare prevăzute în expertiza tehnică pentru:

  - desfacerea sarpantei din lemn, existenta si a invelitorii din tigla ceramica.

  - consolidarea fundatiilor din B.A

  - consolidarea peretilor structurali din zidarie

  - consolidarea planseelor de peste parter si etaj

  - suprabetonarea placii din B.A. de peste etaj completat cu un sistem perimetral de grinzi intoarse, in zonele de amplasare a peretilor cu structura metalica usoara propusi in proiectul de mansardare.

  - ancorarea peretilor consolidati in suprabetonarea de beton nou creata.

  - refacerea placii suport a pardoselii de la Parter

  - mansardarea constructiei se va face cu o structura metalica usoara.

Structura pentru pilonet/ turn pentru antenă de comunicații (daca este cazul). In situația în care se amplasa un turn pentru antenă de comunicatii clientul va furniza proiectul tehnic ce va fi adaptat pe teren de către Consultant . Atât pilonetul, cât și turnul pentru antenă va asigura montarea echipamentelor de comunicații la o înălțime maximă de aproximativ 25m.

Arhitectură

- Recompartimentări la spațiile existente aferente fiecarui nivel,

- Realizarea nivelului mansardat pentrua asigurarea unor spații locuibile și funcțional peste ultimul etaj existent – cu acoperiș șarpantă- în funcție de soluția permisă de expertiza tehnică pentru consolidare;

- Accesul în mansardă se realizează cu ajutorul scărilor interioare prin ușă rezistentă la foc;

- Realizarea glafurilor la exterior din aluminiu;

- Refacerea trotuarelor astfel încât să fie etanşe şi să asigure îndepărtarea apelor pluviale;

- Amenajare rampă pentru persoane cu handicap la intrarea în clădire;

- Dotarea cu mobilier adecvat desfășurării activităților funcționale.

- Pentru incăperile aferente centralei termice pereții trebuie sa respecte cerințele de rezistență la foc conform reglementărilor în vigoare( pereți fi din cărămidă plină țesută de 37,5cm sau pereți din beton armat de minim 25cm).

- Acoperisul:

  - Forma șarpantei va asigura evacuarea în  exteriorul clădirii a apelor  provenite din precipitații.

  - Izolarea termică a şarpantei

  - Realizarea accesului la mansardă cu ajutorul scărilor interioare (pentru soluția de mansardare) prin ușă rezistentă la foc;

- Pereți exteriori: pentru nivelurile existente se va păstra zidăria existentă, iar pentru inchiderile exterioare ale mansardei se va realiza din pereti gips carton  de exterior in placare dubla, peste care se va aplica termosistemul.

- Pereți de compartimentare:  se vor menține compartimentările existente din zidările portantă, iar cele noi se vor realiza  din pereti de gipscarton cu rezistență la foc sau anti-umezeală corespunzător tipului încăperii. Peretii de compartimentare ai mansardei se vor realiza din gips carton conform propunerii arhitecturale. Scara de acces la mansarda se va realiza prin dezafectarea scarii existente si realizarea alteia din confectie metalica protejata la foc.

- Fatadele clădirii

  - Întreg termosistemul exterior de fatada va asigura o rezistenţă termică minimă R≥3 m2K/W , respectiv transmitanţa termică maximă Uw= 0.33W/m2K

  - Pentru solutia de finisaj cu tencuiala decorativa în sistem compozit de izolare termica –termosistem (ETICS)

    - termoizolarea se va face fie cu polistiren expandat clasa de reacție la foc B-s1d0 sau B-s2d0, fie cu vată minerală incombustibila, cu o grosime de minim 10÷15cm. In situația termoizolării cu polistiren expandat  clasa de reacție la foc B-s1d0 sau B-s2d0,  ferestrele și ușile se vor borda astfel: fie cu termoizolație vata minerală, clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1d0, pe toate laturile exterioare ale golului pe lățime de minim 80cm și aceeași grosime cu a materialului termoizolant al fațadei, fie cu fâșii orizontale continui de termoizolație vată minerala cu clasă de reacție la foc A1 sau A2-s1d0 dispuse în dreptul planșeelor construcției, având lățimea de minim 80cm și aceeași grosime cu a materialului utilizat la termoizolarea exterioară a fațadelor;

    - tencuială decorativă de exterior va avea rezistență la intemperii şi şocuri mecanice și va fi tratată în două nuanţe (faţade şi soclu).

  - Pentru soluția de fatadă ventilată:

    - Sistemul de fațadă va trebui să asigure clasa de reacție la foc B-s1d0 sau B-s2d0

    - Se va utiliza termoizolarea cu vată minerală bazaltică de minim 10÷15cm, clasă de reacție la foc A1 sau A2-s1d0.

- Tamplarii exterioare (uși și ferestre):

  - Tâmplărie ferestre: PVC cu geam termoizolant tripan,Low-E, RAL 7016, cu eficienta energetica crescută, Uw(transmitanţa termică maximă al ferestrei) ≤1.10 W/m2K, R(rezistenţa termică minima ) ≥0,90 m2K/W; factorul solar g al elementelor vitrate expuse radiației solare directe va fi conform zonei climatice aferente amplasamentului (zona climatica III) g=0,24 ÷ 0,40, iar al vitrajelor care nu sunt expuse radiației solare directe va fi g=0,50; permeabilitatea la aer: minim clasa 3.

  - tâmplarie uși exterioare din aluminiu, RAL 7016, cu barieră de vapori şi închidere automata; Uw(transmitanţa termică maximă) ≤1,10 W/m2K, R(rezistenţa termică minima ) ≥0,90 m2K/W; permeabilitatea la aer: minim clasa 3.

  - La centrala termica se va prevedea suprafeță de decompresie.

- Finisaje

Pardoseli

  - încăperi dispecerat: pardoseala anti-derapanta si anti-scantei;

  - birouri, camere de odihnă, sala multifuncțională și sala gimnastică: parchet natural triplustrat pentru trafic intens, clasa de trafic minim 33, montat pe suport din folie de polistiren extrudat. În sala de gimnastică se vor monta local, în zonele aparatelor cu greutăți, dale cauciucate pentru amortizarea șocurilor;

  - zonele de circulații, depozitări, spații tehnice, sala de mese și camera de studii, vestiare și în toate grupurile sanitare : pardoseală din gresie antiderapantă de interior, coeficient de frecare COF = min. 0.4, Grad de aderenta R10 ;

  - încăperea tabloului general electric: PVC antistatic;

  - Pardoseli camere tehnice: podea tehnologică antistatică cu înălțimea de min. 30 cm, casetată cu posibilitatea de trasee de cablu și pentru circulație flux de aer. Rezistența la foc a pardoselii supraînălțate va fi REI 30 minute.

Pereti:

  - Tencuieli interioare umede cu glet și vopsea lavabilă;

  - Placări ceramice interioare în toate grupurile sanitare până la înălțimea tocului ușii;

  - ghenele verticale de instalații cu plăci din gips carton cu rezistentă la foc corespunzătoare. Golurile pentru trecerea cablurilor, țevilor, tubulaturilor prin planșee, pardoseli sau pereți vor fi etanșate în vederea evitării flăcărilor fumului sau a gazelor.

Plafoane:

  - depozite si spații tehnice: tencuiala si finisaj cu vopsea lavabilă;

  - zonele de circulații, spațiile de birouri, camere de odihnă, sala de mese, sala de studiu, sala multifuncțională și sala de gimnastică : fie tavan finisat cu vopsea lavabilă și tubulaturi/fitinguri lăsate apparent, fie plafon fals demontabil suspendat;

  - grupurile sanitare și în vestiar: fie tavan finisat cu vopsea lavabilă și tubulaturi/fitinguri lăsate apparent, fie plafon fals demontabil suspendat rezistent la umezeală si fonoabsorbant (la plafoanele casetate cu placi de  gips carton se va prevedea strat de vata minerala minim 40mm, indice de izolare fonica Rw=min. 67dB; plafoanele metalice acustice vor avea perforatie de 1,5mm diametru, 22% suprafata deschisa, folie acustica de culoare neagră 63g/m2, coeficientul de reflexie a luminii 65%, indice de izolare fonica Rw=min. 67dB, clasa de reacție la foc A2-s2, d0).

Usi

  - usile intre incăperi sunt  pe structură celulară cu structura perimetrală din lemn si panouri MDF vopsit alb, toc standard din lemn multistrat vopsit. Echiparea usilor: 3 bucati balamale pentru usi grele; broasca cu cheie, shield-uri si manere pe ambele fete (inox); stoper de perete; dispozitiv de blocare si incuiere ingropat; toate accesoriile se vor alege pentru trafic intens.

  - usile prevăzute pe  coridoare vor respecta condițiile minime conform NP 118/99, tabel 3.4.4., culoare alba.

  - usile metalice rezistente la foc vor avea foaia de ușă și tocul în culoarea alba

  - ușilor interioare din metal vor fi prevăzute cu închidere pe bază de cartelă (după caz).

  - Echipare usi metalice rezistente la foc: dispozitiv de autoinchidere cu amortizor integrat in balama; cu sau fara bara antipanica; toc metalic de imbracare tip U; 3 bucati balamale pentru usi grele; shield-uri si manere pe ambele fete; stoper; cu sau fara control acces; toate accesoriile incluse pentru trafic intens; coeficientul de izolare acustică min. Rw = 40dB.

Plansee

  - Planseul peste ultimul nivel (mansarda):

    - intreg sistemul de planseu peste ultimul nivel va asigura o rezistenţa termică minimă R≥6.00 m2K/W , respectiv transmitanţa termică maximă U= 0.17W/m2K.

  - pentru asigurarea termoizolarii la nivelul plăcii pe sol (peste cota terenului sistematizat) se va prevedea o termoizolație perimetrala sub placa cu lațime de minim 1,00m, astfel încât sistemul de placa pe sol sa asigure o rezistenţa termică minimă R≥5,00 m2K/W , respectiv transmitanţa termică maximă U= 0.20W/m2K.

Cerințe generale

- Elementele metalice expuse la risc de incendiu vor fi protejate cu vopsea intumescentă/termospumantă, produse de torcretare, ecrane de protectie din sisteme tip gips-carton, mortare antifoc, fibre sau panouri minerale anti-incendiu;

- Pentru clădirile foarte apropiate sau la calcan se vor dispune măsuri de monitorizare ale excavației, ale fisurilor și deplasărilor construcțiilor învecinate;

- Proiectantul va indica în proiect produsul de termoizolare  prevazut pentru termosistemul de fatada, soclu și acoperiș, conform codului de identificare din SR EN 13162, pentru urmatoarele caracteristici:

  - EPS/XPS/MW-material termoizolant

  - T(grosime)

  - DS (stabilitate dimensionala)

  - CS (efort la compresiune)

  - TR (rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe)

  - BS (rezistența la încovoiere)

  - µ (factorul de rezistență la difuzia vaporilor de apă)

  - pentru zonele de soclu , pereți parter, intrări clădiri, alte  zone expuse acțiunilor mecanice distructive

    - RD (rezistență termică)

    - WD(absorbția de apă prin difuziune)

    - WL (absortia de apa de lunga durata prin imersie)

    - FT (rezistenţa la îngheţ-dezgheţ).

Pentru adaptarea noilor spații în clădire se vor adopta soluții tehnice astfel încât necesarul de energie pentru asigurarea performanței energetice să fie aproape egal cu zero, conform Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu toate completările și modificările ulterioare, precum și a Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor Partea I -Anvelopa clădirii Indicativ Mc 001/1-2006 din 01.02.2007 care constau în, dar nu se limiteaza la, urmatoarele:

- placarea soclului, a spaletilor din dreptul peretilor și ușilor cu vată minerala de diverse tipuri și  grosimi, conductivitate termica minima 0,040 W/(mK) , clasa de reactie la foc minim A1 sau A2-s1d0, factor de permeabilitate la vapori μ(D) =1;

- prevederea de soluții continuie de etanșare la aer (benzi de etanșe izare interior si exterior)  a tuturor rosturilor de imbinare între materialele de termoizolare (in  câmp, precum și în jurul ferestrelor şi uşilor), precum și între toate elementele de construcție (colțuri, socluri, atice, balcoane, logii, etc) pentru reducerea permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii;

Soluții tehnice se vor stabili în conformitate cu studiu privind utilizarea surselor alternative de energie care se va elabora de catre Consultant.

De asemenea se va asigura si accesibilizarea spațiului pentru persoanele cu dizabilități: prevederea unei rampe cu balustradă de protecție și bandă de avertizare tactilo-vizuală, precum și grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități.

Instalații electrice:

    - Alimentarea cu energie electrică va fi realizată prin racordare la rețeaua orășenească prin intermediul unui branşament trifazic executat cu un cablu de energie montat îngropat. Branşamentul de energie electrică se va dimensiona pentru puterea electrică instalată.

    - Pentru asigurarea unei surse alternative de energie electrică imobilul va fi dotat cu un grup electrogen ce va asigura suportul necesar funcționării în cazul unei avarii a sistemului centralizat de distribuție a energiei electrice.

    - Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică din sursă regenerabilă se va proiecta un sistem de panouri solare fotovoltaice fără acumulatori, cu injectare energie electrică în rețeaua națională.

    - Alimentarea cu energie electrică 220V/50Hz a camerelor tehnice se va realiza pe un circuit separat din tabloul general al clădirii.

    - Alimentarea cu energie electrică a spaţiului tehnic de tip „Data Room” și a celorlalte camere tehnice va fi realizată din doua surse de alimentare electrica, una fiind de la tabloul general, iar a doua fiind de la un generator, separat de cel al clădirii.

    - sistem de electroalimentare securizată neîntreruptibilă, compus din UPS-uri la nivelul „Data Room” și camerelor tehnice (se va asigura minim 1 UPS/rack de min 3000 VA cu interfață de rețea și management);

    - Instalaţie electrică interioară iluminat si forţă (220V, 380V), prize, întrerupătoare / comutatoare, corpuri de iluminat cu led, iluminat exterior perimetral, senzori de mişcare în spaţiile comune pentru reducerea consumurilor de energie.

    - Sistem de iluminat perimetral pentru asigurarea siguranței obiectivului ( pentru reducerea impactului asupra mediu  se vor prevedea panouri fotovolatice pe fiecare stâlp iar lămpile vor fi echipate cu tehnologie LED) .

    - Instalație de iluminat de securitate

    - Instalații electrice de iluminat si forță. Circuitele electrice se vor realiza cu conductor din cupru cu izolație ( tip Fy) montate pe pat de cablu sau introduse în tuburi de protecție PVC ( tip IPEY) pozate îngropat în tencuială, aparent sau mascate cu profile de PVC. Corpurile de iluminat și aparatele electrice vor fi alese în funcție de destinația încăperilor.

    - Instalație paratrăznet și împământare. Pentru protejarea clădirilor contra descărcărilor atmosferice trebuie proiectat şi executat un sistem de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) care sa asigure un nivel de protecție normal.

    - Pentru descărcarea curenților captați trebuie realizata o priza de pământ, la care vor trebui legate și pârțile metalice și echipamentele electrice din construcții în vederea asigurării protecției contra tensiunilor accidentale de atingere. Pentru protecţia aparaturii din camerele tehnice şi a centralei telefonice se va realiza conectarea acestora prin intermediul unei instalaţii de protecţie electrică cu o rezistenţă de dispersie a prizei de pământ de max 1 ohm.

Curenți slabi

- Cablare structurată de voce şi de date la interiorul clădirii, rack-uri de comunicaţii pe fiecare nivel amplasate în încăperi separate (camera tehnice securizate). Asigurarea cablării structurale la nivelul amplasamentului, minim Cat 6a (ideal 7) cu cablu de tip STP (ideal S/FTP) în conformitate cu standardele actuale. Densitatea prizelor de acces la rețeaua de date-voce pentru utilizatori va fi de 4 porturi/utilizator. În celelalte spații densitatea prizelor de acces la rețeaua de date-voce va fi de 8 porturi la fiecare 15 mp., distribuite uniform pe laturile încăperii.

- Clădirea va dispune de o Cameră tehnică principală  - „Data Room” (camera serverelor) suprafață de minim 16 mp echipată cu minim 4 Rack-uri 19 inch (min. 42u - 1990 x 800 x 1000), care să nu fie îngrădită de deschiderea de uși, tablouri electrice, etc. Aceasta va dispune de:

- alimentare redundantă cu energie electrică 220V/50 Hz pe un circuit separat din tabloul general al clădirii, dimensionat pentru o putere instalată de 6 Kw. În tabloul general acest circuit va fi conectat prin intermediul unei siguranțe automate de 32A, iar în camera de echipamente va fi montat un tablou de distribuție prevăzut la intrare cu un întrerupător automat bipolar cu protecție magneto-termică de 25 a și protecție diferențială de 300 mA precum și cu un descărcător monofazat de protecție la tensiune. Din acest tablou vor fi asigurate în cameră trei circuite separate a căte 2 kW echipate cu întrerupătoare automate bipolare cu protecție magneto-termică de 16A și cu releu diferențial de protecție de 30 mA. Pe fiecare circuit vor fi montate câte două prize (condiția este minimală, în sensul că dacă din proiectare rezultă necesitatea unei alte puteri instalate, rețeaua va fi dimensionată corespunzător);

      - podea tehnologică antistatică cu înălțimea de 30 cm;

      - climatizare realizată cu minim 2 echipamente profesionale destinate pentru astfel de încăperi, redundante automat. Acestea vor asigura răcirea pe tot timpul anului (în intervalul de temperatură exterioară -25 – +50 ºC), și vor fi dimensionate conform bilanțului termic al camerei tehnice, dar nu mai puțin de 24 000 BTU/echipament.

      - centură de împământare care va fi legată la o priza de pământ a clădirii (obligatoriu < 1 Ohm) ;

      - detector dual de fum și temperatură.

- Clădirea va dispune de un spaţiu tehnic de tip de tip „Nod de comunicații” echipat cu minim 2 Rack-uri 19 inch (min. 42u - 1990 x 800 x 1000), care să nu fie îngrădită de deschiderea de uși, tablouri electrice, etc.

- La fiecare nivel, clădirea va dispune de camere tehnice TIC, echipate cu minim un Rack de 19 inch (min. 42u - 1990 x 800 x 1000), de agregare servicii de voce-date cu interconectate prin FO - duplex conector cu o capacitate de minim 2 x 10GB plus câte un trunchi de 32 canale analogice direct la repartitorul centralei telefonice.

- Rack-urile vor echipate cu PatchPanel-uri și organizatoare de cablu care nu vor ocupa mai mult de 50%, restul fiind ocupat de echipamentele active;

- Instalaţie de fibră optică - cablarea verticală (interconectare): Pentru cablarea verticală va fi prevăzut cablu cu 10 fibre optice impreuna cu ODF-rile si patch-cordurile corespunzatoare. Cablurile cu fibre optice vor fi instalate în canalele metalice şi pe scăriţa din verticalele de coborâre, fiind protejate în tub flexibil de plastic (coflex). Va fi propusă soluția tehnică și se va realiza racordul la rețeaua de comunicații voce-date a MAI precum și cu celelate imobile din locație.

    - Rețea intranet cu switch cu funcție de management, conform cerințelor MAI;

    - Rețeaua voce la nivelul întregului site să dispună de punct unic de agregare la nivelul camerei tehnice destinate instalării centralei telefonice și conexiunilor externe de comunicații. Centrala telefonică va asigura un număr de min. min. 120 abonați interiori, 32 interfete externe și va fi compatibilă și integrată cu infrastructura de voce a MAI;

    - realizarea unei rețele de date wireless cu acoperire la nivelul întregii clădiri, manageriată prin intermediul unui cluster firewall;

    - Instalație pentru alarmarea personalului (optic și sonor)

    - Instalație de detecție și stingere a incendiilor (aceasta va fi prevăzută în mod obligatoriu cu gaze inerte pentru camera serverelor)

    - Centrala de detecție și semnalizare incendiu.

    - Realizarea unui sistem de control-acces pe bază de cartele care se va prevedea în următoarele încăperi : toate încăperile cu destinația birou, depozit, dispecer, camere tehnice, camera SMURD

    - Sistem supraveghere video perimetral inclusiv la punctul de acces în clădire.

Infrastructură pentru asigurarea facilităților de comunicații (Pilon comunicații):

    - pilonet/turn de comunicații și infrastructură de comunicații aferentă pentru interconectarea radio a site-ului la infrastructura MAI din municipiul Slobozia pe flux de minim 1 Gbps, care să permită instalarea a minim 2 antene parabolice și de antene baston (min. 150 kg/2,4 mp), minim 25 m înălțime (pentru asigurare vizibilitate directă). Turnul trebuie să fie prevăzut cu instalație de balizaj. Între pilonet/turn de comunicații și clădire (camera tehnică comunicații și dispecerat) se va asigura suport metalic (jgheab) compus din elemente verticale și orizontale pentru coborârea/susținera fiderilor de antenă. În funcție soluția tehnică identificată, clientul va furniza proiectul tehnic  pentru turn de comunicații, proiect ce va fi adaptat pe teren de către Consultant. Pilonul de comunicații va fi prevăzut cu instalație de balizaj.

Instalații HVAC:

    - Se vor alege soluțiile tehnice care respectă nZEB.

    - Agentul termic pentru încălzire se prepară cu centrale termice în condensație cu funcționare pe gaze naturale cu eficiență ridicată și pompe de căldură sau sistem VRV cu funcționare în pompă de căldură și sistem încălzire continuă. Centralele termice vor fi amplasate într-o încăpere special destinată.

    - Agentul termic pentru climatizare va fi preparat  cu pompe de căldură sau  sistem VRV cu funcționare în pompă de căldură și sistem încălzire continuă.

    - Instalația de aer proaspăt va fi prevăzută cu centrală de tartare aer cu dublu flux introducere aer proaspăt și evacuare aer viciat, cu recuperator de căldură, baterii de încălzire / răcire racordate la centrala termică în condensație și pompe de căldură sau  sistemul VRV.

    - Centrala de tratare aer va fi racordată la tubulatura de introducere aer proaspăt și evacuare aer viciat.

    - Distribuția aerului proaspăt în încăperi va fi făcută cu tubulatură din tablă zincată izolată pe tronsoanele de introducere.

    - Introducerea aerului tratat în încăperi se va realiza cu grile de introducere din aluminiu cu plenum izolat  și registru de reglaj, racordate la  tubulatura de introducere.

    - Evacuarea aerului din încăperi se va realiza cu grile de aspirație din aluminiu cu plenum  racordate la tubulatura de evacuare aer viciat.

    - Climatizarea încăperilor se va realiza cu ventiloconvectoare sau unitățile interioare ale sistemului VRV  și radiatoare alimentate de la centrala termică în condensație.

    - Fiecare încăpere climatizată va fi prevăzută cu un termostat pentru reglaj de temperatură încălzire - răcire.

- În camerele unde sunt prevăzute ventiloconvectoare nu se vor mai monta radiatoare.

    - Radiatoarele vor fi echipate cu robineţi de reglaj cu cap termostatat pe tur, robineți de reglaj pe retur și aerisitoare.

    - Se va prevedea instalație de evacuare aer viciat din grupurile sanitare și oficiu. Sistemul va fi compus din ventilator de evacuare tubulatură introducere tubulatură evacuare și recuperator de căldură.

    - Sala „Data Room” și Camerele tehnice TIC vor fi prevăzute cu un sistem de climatizare separat și redundant, diferit de cel al clădirii,  care să asigure răcirea rack-urilor de echipamente cu mari densități de putere;

    - Proiectantul va prevedea utilaje, armături și materiale omologate și agrementate din punct de vedere tehnic pentru Romania, avizate ISCIR.  Utilajele vor fi însoțite de cartea tehnică, în care sunt menționate instrucțiunile tehnice de montaj și exploatare în limba română, precum şi parametrii tehnici asigurați.

Instalație de desfumare:

    - Căile de evacuare vor fi prevăzute cu sisteme de desfumare naturală

Sanitare

Instalații de alimentare cu apă

    - Apa caldă de consum va fi preparată cu centralele termice în condensație, pompa de căldură și panouri solare pentru apa caldă și va fi stocată în boilerul bivalent pentru apă caldă menajeră prevăzut cu rezistență electrică.

    - Alimentarea cu apă rece  a imobilului se realizează prin branșament din rețeaua localității. Dacă aceasta nu asigură debitul și presiunea necesară se va prevedea un sistem cu vas tampon și instalație de ridicare a presiunii.

    - Coloanele de alimentare se vor monta mascat în ghene confecționate din rigips (împreună cu coloanele de scurgere). Legăturile la obiectele sanitare se montează aparent.

    - Baterii inteligente, precum și dispersoare de duș economice pentru reducerea consumului de apă.

    - În grupurile sanitare se vor monta lavoare din porțelan cu picior sau semipicior și se vor instala uscătoare de mâini electrice.

    - Instalația exterioară pentru alimentarea obiectivului cu apă rece pentru consumul intern, se va realiza printr-o conductă din țeava din polietilenă de înaltă densitate, montată îngropat la adâncime de minim 0,90 m față de cota terenului ( sub adâncimea de îngheț).

Canalizarea menajeră și pluvială

    - Apele uzate menajere sunt evacuate prin branșament la rețeaua localității  printr-o rețea de canalizare exterioară executată din tuburi din PVC- KG. La schimbarea de direcție ale conductei de canalizare exterioare se vor prevedea cămine de canalizare, prevăzute cu capac de cămin tip necarosabil sau carosabil.

    - Coloana și colectoarele de canalizare din interiorul imobilului sunt executate din tuburi din PP și sunt prevăzute piese de curățire . Coloanele  de canalizare se vor monta mascat in ghene de instalații.

    - Instalații destinate îndepărtării apelor de ploaie de lângă construcții, colectarea și dirijarea acestora către canalizare, rigole exterioare.

    - Apele provenite din precipitații sunt colectate de jgheaburi și burlane și conduse pe teren unde sunt distribuite către spațiile verzi. Surplusul se va colecta și evacua prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială ( separată față de cea menajeră).

    - Colectarea, coloanele și derivațiile pentru canalizarea menajeră se vor executa cu tuburi și piese din polipropilenă ignifugată pentru canalizare îmbinata cu mufe si legături.

    - Deasemenea în amonte de racordul la rețeaua stradală de canalizare trebuie prevăzut un separator de  hidrocarburi pentru preluarea apelor de pe platforma rutieră și un separator de grăsimi pentru preluarea apelor uzate provenite de la bucătării/oficii.

Stingere incendiu:

    - Hidranți interiori

    - Hidranți exteriori

    - Rezervor de apă incendiu cu grup de pompare incendiu în cazul în care rețeaua orășenească nu asigură debitul și presiunea necesară.

Gaze naturale:

    - Instalația de utilizare a gazelor naturale se va executa din țeavă de oțel iar branșamentul din țeavă de polietilenă de înaltă densitate.

    - Instalație interioară de utilizare a gazelor naturale  pentru alimentarea centralei termice și a bucătăriilor / oficiilor (dacă este cazul)

    - Instalația de alimentare cu gaze naturale va fi prevăzută obligatoriu cu electrovane și senzori de detectare a gazului natural.

    - Sistem de avertizare în caz de seism conectat la sistemul de alimentare cu gaze naturale

    - Refacerea instalației interioare de gaze naturale

Notă:

    - Golurile pentru trecerea cablurilor, țevilor, tubulaturilor prin planșee, pardoseli sau pereți vor fi etanșate în vederea evitării flăcărilor fumului sau a gazelor

Lucrări incintă:

Pentru  asigurarea măsurilor de protecția mediului este necesară proiectarea și execuția a doua rețele de canalizare respectiv una pentru apele menajere iar cealaltă pentru apele pluviale.

Este necesar de asemenea realizarea unor lucrări de sistematizare verticala (accese carosabile, platforme betonate precum si alei si trotuare)  destinate îndepărtării apelor de ploaie de lângă construcții, colectarea și dirijarea acestora către canalizare, garării tehnicii de intervenție precum și pentru asigurarea accesului facil în diverse zone din cadrul imobilului, fără însă a afecta într-o proporție semnificativă spațiul verde.

Totodată se impune execuția unui sistem de iluminat perimetral pentru asigurarea siguranței obiectivului ( pentru reducerea impactului asupra mediu  se vor prevedea panouri fotovoltaice pe fiecare stâlp iar lămpile vor fi echipate cu tehnologie LED) .

În incintă se amenajează o platformă de depozitare deșeuri prevăzută cu racord la apă.

Platforma de colectare și depozitare temporară a deșeurilor asigurată prin sisteme de închidere, cu compartimente separate pentru deșeurile medicale și pentru cele nemedicale prevăzută cu ventilație naturală, racord la o sursă de apă, paviment prevăzut cu sifon de pardoseala

- număr estimat de utilizatori;

Tabel cu situația personalului propriu (pe sexe) existent,

| Personal Existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8h |  | Tura 1 |  | Tura 2 |  | Tura 3 |  | Capacitate maximă |  |
| B | F | B | F | B | F | B | F | B | F |
| 22 | 6 | 36 | 1 | 34 | 1 | 37 | 1 | 59 | 7 |

Total persoane: 80

Tabel cu situația personalului propriu (pe sexe), posibil de locat în clădire după realizarea lucrărilor de intervenție

| Personal Propus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8h |  | Tura 1 |  | Tura 2 |  | Tura 3 |  | Capacitate maximă |  |
| B | F | B | F | B | F | B | F | B | F |
| 29 | 10 | 40 | 1 | 39 | 1 | 37 | 1 | 69 | 11 |

- durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;

600 de luni (50 de ani) conform fişei mijlocului fix.

- nevoi/solicitări funcţionale specifice;

Impactul social și de mediu asociat cu realizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții i, este considerat minor în raport cu garanțiile M&S (Mediu și Social) ale Băncii Mondiale și CMMS (Cadrul de Management pentru Mediu și Social) pregătite în acest scop. Cu toate acestea, anumite aspecte trebuie luate în considerare la elaborarea fazelor de proiectare și a asistenței tehnice asigurată de echipele de proiectare în timpul lucrărilor de execuție:

    - Intervențiile la rețelele de utilități (debranșare, branșare) se vor proiecta, planifica și realiza astfel încât să se evite pe cât posibil afectarea celorlalți utilizatori. Masuri speciale vor fi prevăzute în situația în care lucrările vor afecta instituții medicale sau educaționale.

    - Pentru ca impactul asupra traficului local și riscul de accidente să fie reduse la minim proiectantul va stabili un flux de intrare, circulație, staționare și ieșire în/din șantier a utilajelor și mașinilor grele.

    - Întocmirea documentațiilor tehnice va trebui să asigure facilități separate pentru femei (toalete, dușuri, vestiare, dormitoare) avându-se în vedere ca zona destinată femeilor să fie pe cat posibil delimitată de zona destinată bărbaților; clădirea va fi de asemenea prevăzută cu facilitați pentru accesul persoanelor cu dizabilități (rampă de acces și toaletă);

    - Proiectantul trebuie sa prevadă măsuri de securitate și control al accesului pe șantier, astfel încât să se permită accesul doar pentru persoanele autorizate – proiectant, constructor, beneficiar, consultanți etc. Trebuie asigurata integritatea împrejmuirii pe toată perioadă de desfășurare a lucrărilor  iar accesul restricționat va trebui să fie semnalizat prin panouri, indicatoare, semne sau alte mijloace adecvate;

    - Lângă panoul de identificare a investiției se va instala un panou care să cuprindă informațiile relevante cu privire la proiect, modalitatea de adresare și soluționare a petițiilor și care să fie prevăzut cu o cutie poștala securizată în care să poată fi depuse petiții sau alte documente;

Posibilul impact advers al implementării subproiectului asupra elementelor de mediu va fi limitat și temporar, legat în principal de lucrările de execuție care ar putea include:

    - Creșterea poluării solului din cauza deșeurilor din lucrările de execuție generate pe amplasament;

    - Generarea de praf, zgomot și vibrații din cauza deplasării vehiculelor și utilajelor pentru construcții;

    - Riscuri de poluare a apelor, solului și subsolului  cauzate de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor din lucrările de construire, a materialelor periculoase, azbest, materiale care conțin azbest, sau a unor scurgeri accidentale operaționale minore de combustibil și lubrifianți din mașinile de construcții;

    - Creșterea traficului în timpul lucrărilor de execuție, ceea ce duce la amplificarea fondului de zgomot (poluarea fonică) și poate afecta comunitatea;

    - Impactul asupra sănătății și securității muncitorilor în timpul lucrărilor de execuție în cazul nerespectării normelor legale în vigoare privind sănătatea și securitatea în muncă;

    - Refacerea necorespunzătoare a amplasamentului după terminarea lucrărilor cu posibil impact asupra ecosistemului terestru și patrimoniului administrat;

    - Tăierea vegetației locale ca urmare a lucrărilor de execuție;

Toate aceste potențiale efecte asupra mediului sunt ușor de identificat, la scară mică și pot fi prevenite în mod eficient, diminuate sau atenuate.

- corelarea soluțiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului;

Se va face conform Certificatului de Urbanism nr. 164-569.091/2.12.2021 emis de Direcția Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne pentru obținerea Autorizației de Construire.

- stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.

- îmbunătățirea rezilienței în caz de dezastre și a infrastructurii de răspuns în situații de urgență, precum și întărirea capacității instituționale pentru reducerea riscurilor de dezastre și adaptarea la schimbările climatice.

- Reducerea riscului seismic prin consolidarea clădirii care prezintă un grad foarte ridicat de vulnerabilitate şi necesită consolidare de urgenţă fiind încadrată în Clasa Rs II de risc seismic astfel încât la finalul lucrărilor de intervenţie să se încadreze în Clasa Rs IV de risc seismic, conform Raportului de expertiză tehnică nr. 1604/15.09.2021 realizată în anul 2021 de către Asocierea SC One Design - SC Modvest Construct 2000- SC Ghstan Rst Project Consulting SRL.

- Crearea unor spaţii noi şi adecvate activităţilor specifice tuturor funcțiunilor Inspectoratului prin: recompartimentări la spațiile existente şi prin construirea unui spațiu locuibil și funcțional tip mansardă peste ultimul etaj existent, precum şi dotarea spaţiilor cu mobilier nou.

Tabel cu situația personalului propriu (pe sexe), posibil de locat în clădire după realizarea lucrărilor de intervenție

| Personal Propus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8h |  | Tura 1 |  | Tura 2 |  | Tura 3 |  | Capacitate maximă |  |
| B | F | B | F | B | F | B | F | B | F |
| 29 | 10 | 40 | 1 | 39 | 1 | 37 | 1 | 69 | 11 |

ceea ce înseamnă un spor de 21,2% în gradul de ocupare cu personal propriu, față de situația de dinainte de reabilitarea clădirii existente (în situaţia încadrării statului de organizare la capacitate maximă).

| Consolidare și refuncționalizare: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arie desfășurată a clădirii : | existentă(mp) | 1146 |
|  |  | propusă(mp) | 1719* |
| *NOTĂ: 1719 mp = 1146 mp existent + 573 mp din propunere construire etaj nou (sau mansarda) peste etajul I existent. |  |  |  |

- Creşterea eficienţei energetice a clădirii publice prin scăderea consumului anual de ernegie finală şi scăderea consumului anual specific de energie primară, realizat prin executarea izolaţiei termice pe anvelopa clădirii (la pereţii exteriori), schimbarea sau crearea unor noi sisteme proprii de încălzire şi climatizare a spaţiilor interioare.

Prin doptarea soluțiilor tehnice care respectă nZEB devenit obligatoriu în construcții: Clădiri cu consum de Energie aproape Zero, altfel spus clădiri cu performanță energetică foarte ridicată, se preconizează creşterea eficienţei energetice a clădirii prin scăderea consumului anual de energie finală şi scăderea consumului anual specific de energie primară şi implicit scăderea cheltuielilor cu întreţinerea, crearea unui climat corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor specifice și reducerea indicelui de emisii echivalent CO2.

  - Cadrul legislativ aplicabil

# HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

- Ordinul nr. 7/2019 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne (abroga  O.M.A.I. 597/2008) publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2019;

- Ordin M.A.I. nr. 633/2008 privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfășurării activităților ı̂n spațiile aflate ı̂n administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative;

- Legea  nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficiență energetică;

- P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri;

- C 107/0-2002-Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolații termice la clădiri

- NP 068 - 2002 - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța în exploatare

- I 7 – 2011 Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor

- P 118 – 1999 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor

- P118-2 / 2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor – Partea II – Instalații de stingere – include modificările prevăzute de Ordinul 6026/2018.

- P118-3/2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de detectare, semnalizare și avertizare include modificările prevăzute de Ordinul 6025/2018.

- I9 – 2015 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare;

- I 13/2015 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire;

- NP-061-2002 – Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri;

- Ordonanţa Guvernului nr. 20 / 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 217 / 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;

- Hotărârea nr. 1364 / 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată;

- Hotărârea nr. 206 / 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001;

- Legea  nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanţa energetică a clădirilor,  republicată;

- Ordinul 157/2007 al Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor" – Anexa 4 Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor PARTEA a IV-a - Breviar de calcul al performanței energetice a clădirilor și apartamentelor, Indicativ Mc 001/4 ™ 2009 – punctul 4, Secțiunea II – schema generală de aplicare a metodologiei de calculare a performanței energetice a clădirilor;

- Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor – Partea I – Anveloparea clădirii – Indicativ Mc 001/1-2006;

- Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor – Partea II – Performanța energetică a instalațiilor din clădiri – Indicativ Mc 001/2-2006;

- Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor – Partea III – Auditul și Certificatul de Performanță Energetică a clădirii – Indicativ Mc 001/3-2006;

- Breviar de calcul al performanței energetice a clădirilor şi apartamentelor – Partea IV - Indicativ Mc 001/4-2009Directiva 2012/27/UE din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică adoptată de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, transpusă în Legea nr. 121/ 2014 privind eficienţa energetică.

- Parametrii climatici necesari determinării performanţei energetice a clădirilor noi şi existente, dimensionării instalaţiilor de climatizare a clădirilor şi dimensionării higrotermice a elementelor de anvelopă ale clădirilor – Partea VI - Indicativ Mc 001/6 – 2013;

NOTᾸ CONCEPTUALᾸ

- Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus:

  - Denumirea obiectivului de investiţii: Consolidare, mansardare și refuncționalizarea sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” și al Detașamentului de Pompieri Slobozia din  cadrul ISUJ Ialomița

  - Ordonator principal de credite: Ministerul Afacerilor Interne;

  - Ordonator de credite (secundar): Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

  - Beneficiarul investiţiei: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă  + Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa;

- Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus:

  - Scurtă prezentare privind:

- deficienţe ale situaţiei actuale;

Terenul pe care este amplasată construcția este situat în intravilanul Municipiului Ialomița, Str. Lacului, nr. 23, oraș Slobozia, având suprafața din acte de  8850 mp , măsurată de 8680 mp, înscris în cartea funciară numărul 35.165, număr cadastral 3433.

Clădirea  MAI 48-86-01, corp C1 cu număr cadastral 3433-C1 care face obiectul lucrărilor, este amplasată în partea de Nord Vest a Municipiului Slobozia.

Pavilionul administrativ, corp C1, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Catargiu’’ al județului Ialomița este construit în anul 1970.

În urma raportului de expertiză tehnică nr. 1604/15.09.2021 realizat în anul 2021, s-a constatat că: „Pavilionul Detasamentului de Pompieri Slobozia, cu regim de inaltime P+E,  reprezinta o cladire care  prezinta  mai multe necomformitati in raport cu cerintele impuse de normativul P100-1/2013 si P100-3/2019, respectiv  forta seismica de calcul pentru o cladire din clasa I de importanta este de min 3 ori mai mare decat cea avuta in vedere la data edificarii constructiei”.

Clădirea a fost încadrată în clasa de risc seismic Rs II. Prin adoptarea măsurilor propuse în expertiza tehnică s-ar realiza încadrarea în clasa de risc seismic Rs IV.

Prin adoptarea măsurilor propuse în expertiza tehnică s-ar realiza încadrarea în clasa de risc seismic RsIV.

Diversificarea activităţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Catargiu” al județului Ialomița precum şi reorganizarea din anul 2016 au condus la mărirea numărului de compartimente din cadrul unităţii şi supraaglomerarea spaţiilor existente prin limitarea spaţiului de lucru al fiecărui angajat.

Având în vedere că în clădirea supusă analizei îşi desfăşoară activitatea atât efectivele Detaşamentului de Pompieri Slobozia cât şi personalul de la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Barbu Catargiu” al județului Ialomița împreună cu personal de la Serviciul de Ambulanță al Județului Ialomița (în cadrul dispeceratului comun), construcţia  nu corespunde nevoilor actuale în ceea ce priveşte spaţiile (conform normativelor în vigoare inclusiv OMIRA nr.633/2008) destinate pentru activităţi colective, de deservire ori pentru executarea altor funcțiuni (atribuţii) specifice pentru: birouri, personalul de serviciu, activităţi cu publicul, activităţi de pregătire pentru personalul propriu cât și pentru terți (voluntari, operatori economici, personal desemnat din partea administrațiilor publice locale și/sau județene, alte instituții publice), activităţi desfăşurate de organele de control, depozitare şi păstrarea arhivei, păstrarea documentelor secrete, registratura generală, protecţia informaţiilor clasificate, organizare – mobilizare, dispecerat comun. De asemenea clădirea nu permite accesul persoanelor cu dizabilități şi nu dispune de amenajări suficiente pentru  persoanele de sex feminin.

Mobilierul existent este vechi, uzat şi insuficient pentru a acoperi nevoile funcţionale ale unităţii

Număr estimat de utilizatori:

- efectul pozitiv previzionat pentru realizarea obiectivului de investiţii:

Prin realizarea obiectivului de investiții propus se preconizează asigurarea unei facilități care să ofere condiții de funcționare și desfășurare la un nivel de calitate superior a activităților specifice sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” și al Detașamentului de Pompieri Slobozia din  cadrul ISUJ Ialomița și reducerea riscului seismic prin consolidarea clădirii care prezintă un grad foarte ridicat de vulnerabilitate fiind încadrată în Clasa Rs II de risc seismic şi construirea unei noi clădiri astfel încât la finalul lucrărilor de intervenţie să se încadreze în Clasa Rs IV de risc seismic.

Se previzionează :

- reducerea riscului seismic de la RsII la Rs IV de risc seismic(conform soluţiei tehnice prezentată în Raportul de Expertiză tehnică nr. 1604/15.09.2021) prin supraetajarea (mansardare), dupa caz - lucrari de consolidare, lucrari de modernizare, reparatii, reabilitare, eficientizare energetica, echiparea cu instalatii noi a clădirii pentru realizarea şi menţinerea cerinţelor esenţiale: rezistenţă mecanică şi stabilitate, siguranţă în exploatare,  igienă-sănătate şi mediu, securitate la incendiu şi protecţie împotriva zgomotului ca cerinţe esenţiale de calitate impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor tehnice cuprinse în P100-3/2019 – «Cod de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic» şi în celelalte reglementări tehnice din domeniu.

- amenajarea unor spaţii noi şi adecvate activităţilor specifice tuturor funcțiunilor Inspectoratului prin: recompartimentări la spațiile existente şi prin construirea unui spațiu locuibil și funcțional tip mansardă peste ultimul etaj existent, precum şi dotarea spaţiilor cu mobilier nou.

- Creşterea eficienţei energetice la o clasă de performanță energetică minim “C „ şi implicit reducerea indicelui de emisii echivalent CO2, precum și scăderea cheltuielilor cu funcționarea, întreţinerea, mentenanța pentru asigurarea unui climat corespunzător la desfăşurarea activităţilor specifice.

- impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii:

Nerealizarea obiectivului de investiţii va conduce la :

- Deteriorarea majoră a clădirii cu risc crescut de rănire sau chiar decesul persoanelor surprinse în clădire; imposibilitatea continuării activităţii de monitorizare şi conducere pentru limitarea urmărilor dezastrelor provocate de o situaţie de urgenţă specifică riscului la cutremure.

- Supraaglomerarea spaţiilor de lucru, odihnă şi depozitare, crearea unui mediu neadecvat de lucru, apariţia stresului organizaţional datorită aglomeraţiei,  demotivarea personalului încadrat și/sau ocupant.

- Creșterea poluării solului din cauza deșeurilor din lucrările de execuție generate pe amplasament;

- Generarea de praf, zgomot și vibrații din cauza deplasării vehiculelor și utilajelor pentru construcții;

- Riscuri de poluare a apelor, solului și subsolului  cauzate de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor din lucrările de construire, a materialelor periculoase, azbest, materiale care conțin azbest, sau a unor scurgeri accidentale operaționale minore de combustibil și lubrifianți din mașinile de construcții;

- Creșterea traficului în timpul lucrărilor de execuție, ceea ce duce la amplificarea fondului de zgomot (poluarea fonică) și poate afecta comunitatea;

- Impactul asupra sănătății și securității muncitorilor în timpul lucrărilor de execuție în cazul nerespectării normelor legale în vigoare privind sănătatea și securitatea în muncă;

- Refacerea necorespunzătoare a amplasamentului după terminarea lucrărilor cu posibil impact asupra ecosistemului terestru și patrimoniului administrat;

- Tăierea vegetației locale ca urmare a lucrărilor de execuție;

  - Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus

Nu este cazul.

  - Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus.

- Dezvoltarea infrastructurii de intervenție prin asigurarea tuturor funcțiunilor necesare unui serviciu de urgență profesionist capabil să asigure prevenirea și răspunsul în situații de urgență, se va face conform „Strategiei de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2016-2025”, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.951/2016.

- Eficienţa energetică:

Măsurile de politică în domeniul eficienţei energetice se aplică pe întreg lanţul: resurse primare, producere, distribuţie, furnizare, transport şi consum final.

Până în anul 2020 se stabileşte o ţintă naţională indicativă de reducere a consumului de energie cu 19%.

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Politica naţională de eficienţă energetică este parte integrantă a politicii energetice a statului şi urmăreşte:

a) eliminarea barierelor în calea promovării eficienţei energetice;

b) promovarea mecanismelor de eficienţă energetică şi a instrumentelor financiare pentru economia de energie;

c) educarea şi conştientizarea consumatorilor finali asupra importanţei şi beneficiilor aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice;

Baza legală:

- Legea  nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică;

- Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanţa energetică a clădirilor,  republicată.

  - Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii

Guvernul României a primit un împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) pentru a sprijini implementarea Proiectului „Îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre”.

Acordul de împrumut pentru finanțarea Proiectului privind „Îmbunătățirea managementului riscului de dezastru“ a fost semnat de Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la București în data 01.08.2018 și a fost ratificat prin Legea 307/2018.

  - Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei

- îmbunătățirea rezilienței în caz de dezastre și a infrastructurii de răspuns în situații de urgență, precum și întărirea capacității instituționale pentru reducerea riscurilor de dezastre și adaptarea la schimbările climatice.

- reducerea riscului seismic de la Rs II la Rs IV (conform soluţiei din expertiza tehnică);

- amenajarea unor spaţii noi şi adecvate activităţilor specifice tuturor funcțiunilor Inspectoratului prin: recompartimentări la spațiile existente şi prin supraetajarea (mansardare)  peste ultimul etaj existent în funcție de soluția permisă de expertiza tehnică pentru consolidare.

- creşterea eficienţei energetice a clădirii prin scăderea consumului anual de energie finală şi scăderea consumului anual specific de energie primară; creşterea eficienţei energetice la o clasă de performanță energetică minim C şi implicit scăderea cheltuielilor cu întreţinerea şi crearea unui climat corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor specifice, reducerea indicelui de emisii echivalent CO2.

- adoptarea soluțiilor tehnice care respectă nZEB devenit obligatoriu în construcții: Clădiri cu consum de Energie aproape Zero, altfel spus clădiri cu performanță energetică foarte ridicată, se preconizează creșterea eficienței energetice a clădirii prin scăderea consumului anual de energie finală și scăderea consumului anual specific de energie primară și implicit scăderea cheltuielilor cu întreținerea, crearea unui climat corespunzător pentru desfășurarea activităților specifice și reducerea indicelui de emisii echivalent CO2.

- Se preconizează creşterea eficienţei energetice a clădirii prin dezafectarea instalațiilor vechi și înlocuirea lor cu instalații moderne și eficiente.

Tabel cu situația personalului propriu (pe sexe) existent:

| Personal existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8h |  | Tura 1 |  | Tura 2 |  | Tura 3 |  | Capacitate maximă |  |
| B | F | B | F | B | F | B | F | B | F |
| 22 | 6 | 36 | 1 | 34 | 1 | 37 | 1 | 59 | 7 |

Tabel cu situația personalului propriu (pe sexe), posibil de locat în clădire după realizarea lucrărilor de intervenție:

| Personal Propus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8h |  | Tura 1 |  | Tura 2 |  | Tura 3 |  | Capacitate maximă |  |
| B | F | B | F | B | F | B | F | B | F |
| 29 | 10 | 40 | 1 | 39 | 1 | 37 | 1 | 69 | 11 |

ceea ce înseamnă un spor de 21,2% în gradul de ocupare cu personal propriu, față de situația dinainte de reabilitare a clădirii existente. (în situaţia încadrării statului de organizare la capacitate maximă)

| Consolidare și refuncționalizare: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arie desfășurată a clădirii : | existentă(mp) | 1146 |
|  |  | propusă(mp) | 1719* |
| *NOTĂ: 1719 mp = 1146 mp existent + 573 mp din propunere . |  |  |  |

- Estimarea suportabilităţii investiţiei publice:

  - Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, după caz:

Suma exactă va fi stabilita în urma realizarii D.A.L.I.

  - Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.

Valoarea cheltuielilor se va stabili la faza proiect pentru autorizarea lucrărilor (P.A.C.)

  - Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată).

Împrumut de la   Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

- Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente:

Terenul pe care este amplasată construcția este situat în intravilanul Municipiului Ialomița, Str. Lacului, nr. 23, oraș Slobozia, având suprafața din acte de  8850 mp , măsurată de 8680 mp, înscris în cartea funciară numărul 35.165, număr cadastral 3433. Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale prin Decizia nr.117 din 1969 și nr.113 din 1981.

Imobilul este în proprietate publică, cu drept de folosință specială-teren și/sau construcții a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă  .

Imobilul nu este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România și nu se află în zona de protecție.

Imobilului nu face obiectul unor litigii.

Obiectivul este încadrat în categoria de folosință “teren intravilan curți construcții”, iar destinația acestuia conform P.U.G. și R.L.U. aferent, aprobate prin H.C:L. Slobozia nr. 25/29.03.1996, actualizate conform H.C.L. Slobozia nr. 132/2008, prelungit conform H.C,L. Slobozia nr. 186/27.09.2018 este de zona echipamentelor publice dispersate.

În prezent, amplasamentul nu este liber de construcții.

Se vor respecta reglementările urbanistice conform Certificatului de Urbanism nr. 164-569.091/2.12.2021 Se emis de Direcția Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne pentru obținerea Autorizației de Construire.

Imobilul de află conform PUG aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 132/2008 prelungit conform Hotarârii Consiliului Local Slobozia nr. 186/27.09.2018 în zona CB-zona echipamentelor publice dispersate. POT și CUT  vor fi în funcție de tipul echipamentului public,

conform P.U.Z și prevederilor P.U.G. și R.L.U. aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 132/2008. Înălțime maximă admisa-maxim P+2E (10m la cornișă).

- Particularităţi ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investiţii:

- descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

Adresă: Str. Lacului, nr. 23, municipiul Ialomița

Suprafață teren: din acte de  8850 mp , măsurată de 8680 mp;;

Detalii tehnice ale clădirii MAI 48-86-01, corp C1 cu număr cadastral 3433-C1, amplasată în partea de Nord Vest a Municipiului Slobozia amplasată în partea de Nord Vest a Municipiului Slobozia:

- Anul construcţiei: 1970;

- Regim de înălțime existent P+1E+Pod;

- Suprafața construită existentă= 573 mp

- Suprafața desfășurată existentă= 1146 mp

- Clasa de importanță a clădirii: CLASA I clădiri de importanţă deosebită pentru siguranţa publică (Normativul P100-1/2013 );

- Risc seismic:  Clasa Rs II de risc seismic – Conform Raportului de Expertiză tehnică nr. 1604/15,09,2021, realizată în anul 2021 de către Asocierea SC One Design - SC Modvest Construcr 2000- SC Ghstan Rst Project Consulting SRL;

- Imobilul nu este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România.

- Nu există un regim special asupra imobilului şi nu face obiectul unor litigii.

- Destinaţia clădirii: Spaţii de cazare şi administrative.

- relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Vecinătăți:

N – str. Cloșca;

S – Proprietăți particulare;

E – str. Lacului;

V – str. Horia, proprietăți particulare;

- surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

- particularităţi de relief;

Amplasamentul se încadrează în categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat.

Studiul geotehnic menționează că la -1,3m a fost interceptată  apa subterană și sunt așteptate variații de cca. 0,5-1,0m funcție de regimul pluviometric.

- nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

- În zonă există rețea de alimentare cu apă potabilă – clădirea este racordată

- În zonă există rețea de canalizare– clădirea este racordată

- În zonă există rețea de gaze naturale - clădirea este racordată

- În zonă nu există rețea de termoficare /si daca clădirea este racordata la aceasta

- Clădirea este racordată la rețeaua electrică

- Clădirea este racordată la reţeauna electrică şi de comunicaţii.

- Imobilul pe care se află amplasată clădirea are acces la străzi de categoria I

- existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul.

- posibile obligaţii de servitute;

Nu este cazul.

- condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;

Nu este cazul.

- reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;

Se vor respecta reglementările urbanistice conform Certificatului de Urbanism nr. 164-569.091/2.12.2021 de la Direcția Generală Logistică a Ministerului Afacerilor Interne pentru obținerea Autorizației de Construire.

- zona de folosință: zona echipamentelor publice dispersate CB- conform PUG aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 25/29.03.1996, actualizat 132/2008, prelungit cu HCL 186/27.09.2018.

-Regim înălțíme existent P+1E+pod

-Regim maxim de înălțime admis- P+2E (10m la cornișă)

-P.O.T. si C.U.T. – conform PUZ, PUG și RLU.

- existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.

Nu este cazul.

- Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional:

- Destinaţie şi funcţiuni:

La imobilul cu număr de cadastru nr. MAI 48-86-01, corp C1, este sediul comun al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Catargiu’’ al județului Ialomița și al Detaşamentului de Pompieri Slobozia, încăperile existente fiind atât pentru odihnă cât şi pentru dispecerat, pregătire şi depozitare materiale.

Clădirea va corespunde următoarelor funcțiuni:

- Inspectorat Județean pentru Situații de Urgență

- Detașament de Pompieri.

Inspectorat Județean pentru Situații de Urgență va cuprinde:

- La parter, cât mai aproape de zona de intrare se vor dispune următoarele spații:

  - Dispeceratul Integrat ISU-SMURD, SAJ, IPJ, IJJ, Serviciul Public Salvamont, STS-112 compus din: sală-112 pentru minim 20 operatori dispecerat/tură de serviciu, cu o suprafață de minim 250 mp, podea falsă pentru management cabluri, acoperită cu linoleum de trafic greu; sală monitorizare video a zonelor afectate de producerea situațiilor de urgență (minim 15 mp); spații pentru gestionarea și protecția informațiilor clasificate (minim 5 mp);spații/sală servere/camere tehnice necesare echipamentelor, mijloacelor, aparaturii și instalațiilor specifice funcționării (minim 12 mp); camera medic SMURD (minim 8 mp) și birou șef tură dispecerat integrat (minim 8 mp);spații pentru repaus și refacerea capacității operative (minim 12 mp); cameră/cameră, vestiare pentru un număr de 60 persoane ; grupuri sanitare;

  - Punct control (opțional) ;

  - Camera vizitatori (opțional).

- La parter sau nivelurile superioare: Spațiu de pregătire; Sală sedință; Birouri necesare pentru desfășurarea activităților: Birou Inspector Șef (cu grup sanitar cu duș și cameră odihnă); Birou Prim Adjunct  Inspector Șef ; Birou Adjunct  Inspector Șef ; Birouri - Centrul Operațional Analiză evaluare și coordonare intervenție: Monitorizare situații de urgență și dispecerat; Misiuni Protecție Civilă ; Asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat; Secretariatul tehnic permaneent al comitetului județean pentru situații de urgență; Birouri - Inspecția de Prevenire :Avizare / Autorizare; Control și activități prevenire; Birouri - Serviciul de pregătire pentru intervenție și reziliența comunităților: 
Management stări excepționale; Structura de securitate; Birouri - Serviciul de comunicații și tehnologia informației: Comunicații, Tehnologia informației, Mentenanță; Birouri - Serviciul logistic :Tehnic, Patrimoniu imobiliar; Itendență; Protecția mediului; Birouri - Achiziții publice; Birouri – Financiar; Birouri – Control; Birouri – Juridic; Birouri - Secretariat, documente clasificate și arhivă; Birouri - Informare și relații publice; Birou – Psihologie; Birouri - Resurse umane : Prevenirea riscurilor și protecția lucrătorilor, Încadrare gestiune personale, Formare profesională; Spații sociale – inspectorat: Club, Oficiu / Sală de mese.

Detașament de Pompieri va cuprinde: Birou comandant subunitate care să cuprindă antecameră și grup sanitar propriu cu duș; Birou locțiitor comandant de subunitate; Birou administrativ și tehnic( birou subofițer administrativ + maistru militar tehnic); Șef GIS ( gardă de intervenție și stingere) și ofițer de serviciu; Dispecerat in care se va amplasa și centrala de detecție; Dormitoare bărbați; Dormitoare femei (cu circuit separat spre vestiar femei și zonă de dușuri); Încaperi  SMURD (opțional cu grup sanitar cu duș);

Spații sociale – comune pentru detașament și SMURD: Camere curățenie (opțional pentru fiecare nivel în parte); Grup Sanitar Persoane cu Dizabilități; Sală de Sport; Vestiar femei (inclusiv grup sanitar cu dușuri); Grup sanitar vestiar femei; Vestiar bărbați (inclusiv grup sanitar cu dușuri); Grup sanitar vestiar bărbați; Vestiar Echipament Intervenții (opțional); Oficiu / Sală de mese.

Circulații: Holuri, Case de scară, Rampă dizabilități (la nivelul parterului).

Încăperi SMURD: Birou SMURD; Camera medic (de verificat ISUJ); Uscătorie cu acces și spre exterior; încăpere pentru deșeuri SMURD; încăpere pentru curățarea și dezinfecția echipamentelor de protecție specifice SMURD, a materialelor sanitare și a instrumentarului utilizat; spațiu pentru depozitarea materialelor sanitare si a medicamentelor ; depozit SMURD - Spațiu destinat pentru depozitarea materialelor și substanțelor pentru efectuarea curățeniei și dezinfecției; cameră de curățenie SMURD și depozitare a materialelor și echipamentelor de curățat.

Suprafețele minime şi volumul pentru camera de odihnă SMURD:

  - 10mp si 27mc pentru camerele cu 1 pat

  - 16mp si 43mc pentru camerele cu 2 paturi

  - 20mp si 54mc pentru camerele cu 3 paturi

  - 26mp si 60mc pentru camerele cu 4 paturi.

Spațiile pentru depozitarea lenjeriilor de pat, pentru servirea mesei, dușurile și grupurile sanitare se asigură în spatiile deja prevăzute cu aceste destinații în cadrul detașamentului.

Încăperi/zone tehnice: Centrală termică; Gospodărie de apă; Tablou general (TGD); cameră tehnică principală  - „Data Room” (camera serverelor) ; camere tehnice TIC pe fiecare nivel pentru rack-uri de comunicaţii; spaţiu tehnic de tip „Nod de comunicații”; Centrală telefonică; Centrala de detecție și semnalizare incendiu.

Magazii: Magazie echipament; Magazie materiale de curățenie; Magazie comunicații + atelier.

Aer comprimat: Compresor de aer comprimat pentru îmbuteliere aparate de respirat cu aer comprimat. În camera compresorului se va prevedea și racord electric la 380V.

- caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate:

Se preconizează reducerea riscului seismic de la Rs II la Rs IV, conform soluţiei din raportul de  expertiza tehnică;

Se preconizează amenajarea unor noi spaţii necesare desfăşurării activităţilor specifice Inspectoratului, prin supraetajare/mansardare pe suprafaţă de aproximativ 573mp;

Se preconizează creşterea eficienţei energetice a clădirii prin scăderea consumului anual de energie finală şi scăderea consumului anual specific de energie primară; creşterea eficienţei energetice la o clasă de performanță energetică minim C şi implicit scăderea cheltuielilor cu întreţinerea şi crearea unui climat corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor specifice, reducerea indicelui de emisii echivalent CO2.

Se vor adopta soluții tehnice care respectă nZEB pentru o clădire cu consum de Energie aproape Zero, altfel spus clădire cu performanță energetică foarte ridicată prin scăderea consumului anual de energie finală și scăderea consumului anual specific de energie primară și implicit scăderea cheltuielilor cu întreținerea, crearea unui climat corespunzător pentru desfășurarea activităților specifice și reducerea indicelui de emisii echivalent CO2.

Lucrările necesare pentru creşterea performanţei energetice a clădirii, propuse a fi realizate, sunt:

Lucrări generale

- dezafectarea instalațiilor vechi și înlocuirea lor cu instalații moderne și eficiente care să contribuie la creșterea performanței energetice a construcției.

- izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă dotată, după caz, cu dispozitive / fante / grile pentru ventilarea spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele interioare de anvelopă;

- izolarea termică a faţadei – parte opacă, în care se pot cuprinde termo-hidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibilă fără realizarea termoizolării suplimentare a acesteia), respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel, cu sisteme termoizolante, după caz; înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară, care ar contribui la creșterea performanței energetice a clădirii (îmbunătățirea izolării și inerției termice);

- izolarea termică a planşeului peste sol neîncălzit, izolarea termică a pereților interiori, conform soluției tehnice, în cazuri argumentate tehnic și arhitectural;

- asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât și prin aplicarea de etanșări adecvate pentru reducerea permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii;

Lucrări instalații

Sanitare

- instalarea unui nou sistem de furnizare a apei calde de consum, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2. Apa caldă de consum va fi preparată cu centralele termice în condensație, pompe de căldură și panouri solare pentru apa caldă și va fi stocată în boilerul bivalent pentru apă caldă menajeră.

- montarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire / racire şi apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă;

- Realizarea sistemului de hidranti interiori si exteriori inclusiv rezervor de apă incendiu cu grup de pompare incendiu în cazul în care reţeaua orăşenească nu asigură debitul şi presiunea necesară.

- Realizarea sistemului de canalizare pentru menajera si pluvială

- montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, inclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor;

- montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor energetice, şi/ sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;

HVAC

- repararea / înlocuirea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;

- montarea unei centrale termice în condensație cu racordarea acesteia la rețeaua de gaze naturale,

- instalarea unui nou sistem de încălzire/răcire tip VRV/VRF cu funcționare în pompă de căldură și sistem încălzire continuă, sau a unui sistem de incălzire / răcire cu ventiloconvectori racordați la centrala termică în condensație și la pompe de căldură în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2, dacă sunt fezabile tehnic şi economic, respectând condițiile nZEB;

- instalarea unui sistem de încălzire cu radiatoare excepție făcând încăperile in care sunt montate ventiloconvectoare.

- instalarea sistemelor de climatizare pentru spațiile tehnice TIC, asigurându-se un sistem de climatizare de rezervă;

- instalarea ventilatoarelor, a centralelor de tratare aer si a recuperatoarelor de căldură,

- Instalare sistem de distribuție a aerului proaspăt în încăperi cu tubulatură din tablă zincată izolată pe tronsoanele de introducere. Grile de introducere din aluminiu cu plenum izolat  și registru de reglaj, racordate la  tubulatura de introducere. Grile de aspirație din aluminiu cu plenum  racordate la tubulatura de evacuare aer viciat.

- instalație de evacuare aer viciat din grupurile sanitare și oficiu. Sistemul va fi compus din ventilator de evacuare tubulatură introducere tubulatură evacuare și recuperator de caldură.

Electrice

- Alimentarea cu energie electrică va fi realizată prin racordare la rețeaua orășenească prin intermediul unui branşament trifazic executat cu un cablu de energie montat îngropat. Branşamentul de energie electrică se va dimensiona pentru puterea electrică instalată.

- Montarea unui grup electrogen ce va asigura suportul necesar funcționării în cazul unei avarii a sistemului centralizat de distribuție a energiei electrice.

- Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică din sursă regenerabilă se va proiecta un sistem de panouri solare fotovoltaice fără acumulatori, cu injectare energie electrică în rețeaua națională.

- Realizare instalaţie electrică interioară iluminat si forţă (220V, 380V), prize, întrerupătoare / comutatoare, corpuri de iluminat cu led, iluminat exterior perimetral, senzori de mişcare în spaţiile comune pentru reducerea consumurilor de energie. Sistem de iluminat perimetral pentru asigurarea siguranței obiectivului ( pentru reducerea impactului asupra mediu  se vor prevedea panouri fotovolatice pe fiecare stâlp iar lămpile vor fi echipate cu tehnologie LED). Instalaţie de iluminat de securitate

- Realizare Instalație paratrăznet și împământare. Pentru protejarea clădirilor contra descărcărilor atmosferice trebuie proiectat şi executat un sistem de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) care sa asigure un nivel de protecție normal.

- Realizare  priza de pământ, la care vor trebui legate şi părţile metalice şi echipamentele electrice din construcții în vederea asigurării protecției contra tensiunilor accidentale de atingere.

- Realizarea instalațiilor de curenți slabi:

  - Cablare structurată de voce şi de date la interiorul clădirii,

  - camere tehnice TIC pe fiecare nivel pentru rack-uri de comunicaţii,

  - spaţiu tehnic de tip „Data Room – Cameră tehnică principală” - care să asigure infrastructura necesară acomodării echipamentelor IT existente și viitoare la nivelul întregului site,

  - spaţiu tehnic de tip „Nod de comunicații” - care să asigure interfațarea site-ului la infrastructuri de comunicații și IT ale furnizorilor de servicii TIC non-MAI,

  - rețea voce cu punct unic de agregare la nivelul repartitorului centralei telefonice,  Instalaţie de fibră optică.

  - Centrala telefonică cu min. 120 abonați interiori, 32 interfete externe și repartitor pentru centrala telefonică.

  - Instalație pentru alarmarea personalului (optic şi sonor).

  - Instalaţie de detecţie şi stingere a incendiilor (aceasta va fi prevăzută în mod obligatoriu cu gaze inerte pentru dispecerat şi camerele tehnice).

  - Centrala de detecție și semnalizare incendiu.

  - Realizarea unui sistem de control-acces pe bază de cartele care se va prevedea în urmatoarele încăperi : toate încăperile cu destinația birou, depozit, dispecer, camere tehnice, camera SMURD. Sistem supraveghere video perimetral inclusiv la punctul de acces în clădire.

- Realizarea unei infrastructuri pentru instalarea echipamentelor de comunicații,  pilonet/turn pentru comunicații, prevăzut cu instalaţie de balizaj, de cel puțin 25 m deasupra solului, care să reziste la o greutate de min. 150 kg/2,4 mp, pe care vor fi instalate antene de comunicații (baston, parabolice), Se vor prevedea elemente verticale și orizontale pentru coborârea fiderilor de antenă, către camera tehnică și către dispecerat.

- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu, utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, panouri solare pentru producere apă caldă, sisteme centralizate de încălzire și de răcire cu pompe de căldură, schimbătoare de căldura aer /apă, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.

- Montarea sistemelor de iluminat interior si exterior tip led pentru reducerea consumului de energie;

- durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse:

600 de luni (50 de ani) conform fişei mijlocului fix.

- nevoi/solicitări funcţionale specifice:

Pentru rezolvarea necesităților de spațiu la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” și al Detașamentului de Pompieri Slobozia din  cadrul ISUJ Ialomița se propune realizarea consolidării clădiri care să asigure funcțiunea de pavilion.

Proiectantul va stabili împreună cu beneficiarul categoria de importanță a construcției conform HGR nr.766/1997.

Se vor lua în calcul următoarele:

Structura

- se va lua în calcul încadrarea construcției conform Normativ P100-3/2019 – «Cod de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic» în Clasa ”I” de importanță, risc seismic RsIV, conform expertizei;

- se vor adopta toate măsurilor de consolidare prevăzute în expertiza tehnică pentru:

  - desfacerea sarpantei din lemn, existenta si a invelitorii din tigla ceramica.

  - consolidarea fundatiilor din B.A

  - consolidarea peretilor structurali din zidarie

  - consolidarea planseelor de peste parter si etaj

  - suprabetonarea placii din B.A. de peste etaj completat cu un sistem perimetral de grinzi intoarse, in zonele de amplasare a peretilor cu structura metalica usoara propusi in proiectul de mansardare.

  - ancorarea peretilor consolidati in suprabetonarea de beton nou creata.

  - refacerea placii suport a pardoselii de la parter

  - mansardarea constructiei se va face cu o structura metalica usoara.

Structura pentru pilonet/ turn pentru antenă de comunicații (daca este cazul). In situația în care se amplasa un turn pentru antenă de comunicatii clientul va furniza proiectul tehnic ce va fi adaptat pe teren de către Consultant . Atât pilonetul, cât și turnul pentru antenă va asigura montarea echipamentelor de comunicații la o înălțime maximă de aproximativ 25m. Structura metalică, inclusiv scară acces va fi protejată prin zincare.

Arhitectură

- Recompartimentări la spațiile existente aferente fiecarui nivel,

- Realizarea nivelului mansardat pentrua asigurarea unor spații locuibile și funcțional peste ultimul etaj existent – cu acoperiș șarpantă- în funcție de soluția permisă de expertiza tehnică pentru consolidare;

- accesul în mansardăse realizează cu ajutorul scărilor interioare prin ușă rezistentă la foc;

- Realizarea glafurilor la exterior din aluminiu;

- Refacerea trotuarelor astfel încât să fie etanşe şi să asigure îndepărtarea apelor pluviale;

- Amenajare rampă pentru persoane cu handicap la intrarea în clădire;

- Dotarea cu mobilier adecvat desfășurării activităților funcționale.

- Pentru incăperile aferente centralei termice pereții trebuie sa respecte cerințele de rezistență la foc conform reglementărilor în vigoare( pereți fi din cărămidă plină țesută de 37,5cm sau pereți din beton armat de minim 25cm).

- evacuarea în  exteriorul clădirii a apelor  provenite din precipitații.

- Izolarea termică a şarpantei

- Pereții exteriori pentru nivelurile existente se vor menține, iar pentru inchiderile exterioare ale mansardei se vor realiza din pereti gips carton  de exterior in placare dubla, peste care se va aplica termosistemul.

- Pereții de compartimentare din zidările portantă se vor menține, iar cei noi se vor realiza  din pereti de gipscarton cu rezistență la foc sau anti-umezeală corespunzător tipului încăperii.

- Elementele metalice expuse la risc de incendiu vor fi protejate cu vopsea intumescentă/termospumantă, produse de torcretare, ecrane de protectie din sisteme tip gips-carton, mortare antifoc, fibre sau panouri minerale anti-incendiu;

- Pentru clădirile foarte apropiate sau la calcan se vor dispune măsuri de monitorizare ale excavației, ale fisurilor și deplasărilor construcțiilor învecinate;

- se vor adopta soluții tehnice astfel încât necesarul de energie pentru asigurarea performanței energetice să fie aproape egal cu zero, conform Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu toate completările și modificările ulterioare, precum și a Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor Partea I -Anvelopa clădirii Indicativ Mc 001/1-2006 din 01.02.2007:

  - placarea soclului, a spaletilor din dreptul peretilor și ușilor cu vată minerala de diverse tipuri și  grosimi,

  - prevederea de soluții continuie de etanșare la aer a tuturor rosturilor de imbinare pentru asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii;

- se va asigura si accesibilizarea spațiului pentru persoanele cu dizabilități

Instalații electrice:

    - Alimentarea cu energie electrică va fi realizată prin racordare la rețeaua orășenească prin intermediul unui branşament trifazic executat cu un cablu de energie montat îngropat. Branşamentul de energie electrică se va dimensiona pentru puterea electrică instalată.

    - Pentru asigurarea unei surse alternative de energie electrică imobilul va fi dotat cu un grup electrogen ce va asigura suportul necesar funcționării în cazul unei avarii a sistemului centralizat de distribuție a energiei electrice.

    - Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică din sursă regenerabilă se va proiecta un sistem de panouri solare fotovoltaice fără acumulatori, cu injectare energie electrică în rețeaua națională.

    - Alimentarea cu energie electrică 220V/50Hz a camerelor tehnice se va realiza pe un circuit separat din tabloul general al clădirii.

    - Alimentarea cu energie electrică a spaţiului tehnic de tip „Data Room” și a celorlalte camere tehnice va fi realizată din doua surse de alimentare electrica, una fiind de la tabloul general, iar a doua fiind de la un generator, separat de cel al clădirii.

    - sistem de electroalimentare securizată neîntreruptibilă, compus din UPS-uri la nivelul „Data Room” și camerelor tehnice (se va asigura minim 1 UPS/rack de min 3000 VA cu interfață de rețea și management);

    - Instalaţie electrică interioară iluminat si forţă (220V, 380V), prize, întrerupătoare / comutatoare, corpuri de iluminat cu led, iluminat exterior perimetral, senzori de mişcare în spaţiile comune pentru reducerea consumurilor de energie.

    - Sistem de iluminat perimetral pentru asigurarea siguranței obiectivului ( pentru reducerea impactului asupra mediu  se vor prevedea panouri fotovolatice pe fiecare stâlp iar lămpile vor fi echipate cu tehnologie LED) .

    - Instalație de iluminat de securitate

    - Instalații electrice de iluminat si forță. Circuitele electrice se vor realiza cu conductor din cupru cu izolație ( tip Fy) montate pe pat de cablu sau introduse în tuburi de protecție PVC ( tip IPEY) pozate îngropat în tencuială, aparent sau mascate cu profile de PVC. Corpurile de iluminat și aparatele electrice vor fi alese în funcție de destinația încăperilor.

    - Instalație paratrăznet și împământare. Pentru protejarea clădirilor contra descărcărilor atmosferice trebuie proiectat şi executat un sistem de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) care sa asigure un nivel de protecție normal.

    - Pentru descărcarea curenților captați trebuie realizata o priza de pământ, la care vor trebui legate și pârțile metalice și echipamentele electrice din construcții în vederea asigurării protecției contra tensiunilor accidentale de atingere. Pentru protecţia aparaturii din camerele tehnice şi a centralei telefonice se va realiza conectarea acestora prin intermediul unei instalaţii de protecţie electrică cu o rezistenţă de dispersie a prizei de pământ de max 1 ohm.

Curenți slabi

- Cablare structurată de voce şi de date la interiorul clădirii, rack-uri de comunicaţii pe fiecare nivel amplasate în încăperi separate (camera tehnice securizate).

- Clădirea va dispune de o Cameră tehnică principală  - „Data Room” (camera serverelor)

- Clădirea va dispune de un spaţiu tehnic de tip de tip „Nod de comunicații”

- La fiecare nivel, clădirea va dispune de camere tehnice TIC,

    - Rețea intranet cu switch cu funcție de management, conform cerințelor MAI;

    - Rețeaua voce la nivelul întregului site

    - realizarea unei rețele de date wireless cu acoperire la nivelul întregii clădiri,

    - Instalație pentru alarmarea personalului (optic și sonor)

    - Instalație de detecție și stingere a incendiilor (aceasta va fi prevăzută în mod obligatoriu cu gaze inerte pentru camera serverelor)

    - Centrala de detecție și semnalizare incendiu.

    - Realizarea unui sistem de control-acces pe bază de cartele care se va prevedea în următoarele încăperi : toate încăperile cu destinația birou, depozit, dispecer, camere tehnice, camera SMURD

    - Sistem supraveghere video perimetral inclusiv la punctul de acces în clădire.

Infrastructură pentru asigurarea facilităților de comunicații (Pilon comunicații): pilonet/turn de comunicații și infrastructură de comunicații aferentă pentru interconectarea radio a site-ului la infrastructura MAI din municipiul Slobozia. Turnul trebuie să fie prevăzut cu instalație de balizaj.

Instalații HVAC:

    - Se vor alege soluțiile tehnice care respectă nZEB.

    - Agentul termic pentru încălzire se prepară cu centrale termice în condensație cu funcționare pe gaze naturale cu eficiență ridicată și sistem VRV/VRF cu funcționare în pompă de căldură și sistem încălzire continuă

    - Agentul termic pentru climatizare va fi preparat  cu sistem VRV/VRF cu funcționare în pompă de căldură și sistem încălzire continuă.

    - Instalația de aer proaspăt va fi prevăzută cu centrală de tratare aer cu dublu flux introducere aer proaspăt și evacuare aer viciat, cu recuperator de căldură, baterii de încălzire / răcire racordate la centrala termică în condensație și sistemul VRV/VRF.

    - Centrala de tratare aer va fi racordată la tubulatura de introducere aer proaspăt și evacuare aer viciat.

    - Climatizarea încăperilor se va realiza cu unitățile interioare ale sistemului VRV/VRF  și radiatoare alimentate de la centrala termică în condensație.

    - Se va prevedea instalație de evacuare aer viciat din grupurile sanitare și oficiu.

    - Sala „Data Room” și Camerele tehnice TIC vor fi prevăzute cu un sistem de climatizare separat și redundant, diferit de cel al clădirii,  care să asigure răcirea rack-urilor de echipamente cu mari densități de putere;

Instalație de desfumare:

    - Căile de evacuare vor fi prevăzute cu sisteme de desfumare naturală.

Sanitare

Instalații de alimentare cu apă

    - Apa caldă de consum va fi preparată cu centralele termice în condensație, sistemul VRV/VRF și panouri solare pentru apa caldă și va fi stocată în boilerul bivalent pentru apă caldă menajeră prevăzut cu rezistență electrică.

    - Alimentarea cu apă rece  a imobilului se realizează prin branșament din rețeaua localității. Dacă aceasta nu asigură debitul și presiunea necesară se va prevedea un sistem cu vas tampon și instalație de ridicare a presiunii.

    - Baterii inteligente, precum și dispersoare de duș economice pentru reducerea consumului de apă.

    - Instalația exterioară pentru alimentarea obiectivului cu apă rece pentru consumul intern, se va realiza printr-o conductă din țeava din polietilenă de înaltă densitate, montată îngropat la adâncime de minim 0,90 m față de cota terenului ( sub adâncimea de îngheț).

Canalizarea menajeră și pluvială

    - Apele uzate menajere sunt evacuate prin branșament la rețeaua localității  printr-o rețea de canalizare exterioară executată din tuburi din PVC- KG. La schimbarea de direcție ale conductei de canalizare exterioare se vor prevedea cămine de canalizare, prevăzute cu capac de cămin tip necarosabil sau carosabil.

    - Instalații destinate îndepărtării apelor de ploaie de lângă construcții, colectarea și dirijarea acestora către canalizare, rigole exterioare.

    - Apele provenite din precipitații sunt colectate de jgheaburi și burlane și conduse pe teren unde sunt distribuite către spațiile verzi. Surplusul se va colecta și evacua prin intermediul unei rețele de canalizare pluvială ( separată față de cea menajeră).

    - în amonte de racordul la rețeaua stradală de canalizare trebuie prevăzut un separator de  hidrocarburi pentru preluarea apelor de pe platforma rutieră și un separator de grăsimi pentru preluarea apelor uzate provenite de la bucătării/oficii.

Stingere incendiu: Hidranți interiori; Hidranți exteriori ; Rezervor de apă incendiu cu grup de pompare incendiu în cazul în care rețeaua orășenească nu asigură debitul și presiunea necesară.

Gaze naturale:

    - Instalația de utilizare a gazelor naturale se va executa din țeavă de oțel iar branșamentul din țeavă de polietilenă de înaltă densitate.

    - Instalație interioară de utilizare a gazelor naturale  pentru alimentarea centralei termice și a bucătăriilor / oficiilor (dacă este cazul)

    - Instalația de alimentare cu gaze naturale va fi prevăzută obligatoriu cu electrovane și senzori de detectare a gazului natural.

    - Sistem de avertizare în caz de seism conectat la sistemul de alimentare cu gaze naturale

    - Refacerea instalației interioare de gaze naturale

Lucrări incintă:

    - realizarea a două rețele de canalizare respectiv una pentru apele menajere iar cealaltă pentru apele pluviale.

    - realizarea unor lucrări de sistematizare verticala (accese carosabile, platforme betonate precum si alei si trotuare)  destinate îndepărtării apelor de ploaie de lângă construcții, colectarea și dirijarea acestora către canalizare, fără însă a afecta într-o proporție semnificativă spațiul verde.

    - execuția unui sistem de iluminat perimetral pentru asigurarea siguranței obiectivului (pentru reducerea impactului asupra mediu  se vor prevedea panouri fotovoltaice pe fiecare stâlp iar lămpile vor fi echipate cu tehnologie LED) .

    - amenajare platformă de depozitare deșeuri prevăzută cu racord la apă, asigurată prin sisteme de închidere, cu compartimente separate pentru deșeurile medicale și pentru cele nemedicale prevăzută cu ventilație naturală, racord la o sursă de apă, paviment prevăzut cu sifon de pardoseala.

- Justificarea necesităţii elaborării , după caz, a:

  - studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii:

Nu este cazul;

  - expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante:

- expertiză tehnică nr. 1604/15.09.2021 realizată în anul 2021 de către Asocierea SC One Design - SC Modvest Construct 2000- SC Ghstan Rst Project Consulting SRL

- audit energetic în conformitate cu prevederile Legii 372 din 13 decembrie 2005, republicată, privind performanţa energetică a clădirilor;

- documentaţie de avizarea a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) necesar a fi realizate în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- proiect pentru autorizarea executării lucrărilor necesar a fi realizat în conformitate cu prevederile Legii 50 din 29 iulie 1991 şi Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- proiect tehnic de execuţie (P.T.) detalii de execuţie în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Pentru obiectivul de investiţii propus vor fi elaborate următoarele documentaţii:

- Expertiză tehnică  post intervenţie;

- Audit energetic ante şi post intervenţie;

- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, proiect tehnic de execuţie şi detalii de execuţie.

  - unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate :

Nu este cazul.

Prezenta Notă Conceptuală a fost întocmită în conformitate cu prevederile HG 907/2016.