| ### MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ### DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ### INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ### INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ,,OLTENIA” AL JUDEŢULUI DOLJ | NESECRET Exemplar nr. 2 Nr. __________ Craiova, 10.04.2023 |
| --- | --- |

APROB,

INSPECTOR ȘEF

Colonel

VLĂDUŢOIU BOGDAN

## NOTĂ CONCEPTUALĂ

”Construire clădire nouă pentru Secția de Pompieri Băilești din cadrul ISUJ Dolj”

Nr. cadastru intern MAI 48-66

- Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus:

- Denumirea obiectivului de investiţii: „Construire clădire nouă pentru Secţia de Pompieri Băileşti din cadrul ISUJ Dolj”;

  - Ordonator principal de credite: Ministerul Afacerilor Interne;

  - Ordonator de credite (secundar/terţiar): Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă / Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „OLTENIA” al judeţului Dolj;

  - Beneficiarul investiţiei: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „OLTENIA” al judeţului Dolj

- Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus:

  - Scurtă prezentare privind:

- deficienţe ale situaţiei actuale:

Pavilionul administrativ  al Secţiei de Pompieri Băileşti din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „OLTENIA” al judeţului Dolj, este o clădire construită în anul 1988

În urma expertizei tehnice realizate în anul 2021 s-a constatat încadrarea în clasa de risc seismic Rs I, prin adoptarea măsurilor propuse în expertiza tehnică s-ar realiza încadrarea în clasa de risc seismic Rs IV. Recomandarea expertului tehnic fiind desființarea construcției existente și construirea uneia noi, fiind motivată de următoarele aspecte:

- consolidarea implică lucrări ample care generează costuri mari raportate la suprafața desfășurată a clădirii;

- gradul de asigurare la acțiunea unui cutremur a unei clădiri noi este mult mai mare decât cel al unei clădiri consolidate, conform P100/2013;

- chiar și după consolidare, clădirea existentă, nu asigură necesarul de spații și nici cerințele funcționale impuse de legislația în vigoare – igienă, sănătate și mediul înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecția împotriva zgomotului, izolare termică și economie de energie;

- avantajul eliminării incertitudinilor asociate unor măsuri de consolidare a unei structuri de rezistență veche.

Având în vedere misiunile și responsabilitățile actuale și în perspectivă, se impune adoptarea unor măsuri urgente pentru asigurarea spațiilor optime necesare îndeplinirii misiunilor specifice în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul calității vieții ocupanților și a normelor de sănătate și securitate în muncă, constând în realizarea obiectivului de investiții, precum și a instalațiilor aferente acestuia.

Prin realizarea noului obiectiv de investiții se vor implementa toate măsurile de securitate la incendiu, sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, siguranță în exploatare, etc., prevăzute de legislația în vigoare.

# Având în vedere faptul că în clădirea supusă analizei îşi desfăşoară activitatea efectivele Secţiei de Pompieri Băileşti, construcţia nu corespunde nevoilor actuale în ceea ce priveşte  spaţiile (conform normativelor în vigoare inclusiv OMIRA nr.633/2008) destinate pentru activităţi colective, de deservire ori pentru executarea altor funcțiuni (atribuţii) specifice pentru: birouri, personalul de serviciu, activităţi cu publicul, activităţi de pregătire pentru personalul propriu cât și pentru terți (voluntari, operatori economici, personal desemnat din partea administrațiilor publice locale și/sau județene, alte instituții publice), activităţi desfăşurate de organele de control, depozitare şi păstrarea arhivei, păstrarea documentelor secrete, registratura generală, protecţia informaţiilor clasificate, organizare – mobilizare, dispecerat comun, etc.. De asemenea clădirea nu permite accesul persoanelor cu dizabilități şi nu dispune de amenajări suficiente pentru  persoanele de sex feminin.

Mobilierul existent este vechi, uzat şi insuficient pentru a acoperi nevoile funcţionale ale unităţii.

# Tabel cu situația personalului propriu (pe sexe) existent,

| Personal existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8h |  | Tura 1 |  | Tura 2 |  | Tura 3 |  | Capacitate maximă |  |
| B | F | B | F | B | F | B | F | B | F |
| 4 | 1 | 28 | 2 | 28 | 2 | 28 | 2 | 32 | 3 |

- efectul pozitiv previzionat pentru realizarea obiectivului de investiţii:

Prin realizarea obiectivului de investiții propus se preconizează construirea unei noi clădiri astfel încât la finalul lucrărilor de intervenţie să se încadreze în Clasa Rs IV de risc seismic şi care să  asigurare facilități şi să ofere condiții de funcționare și desfășurare la un nivel de calitate superior a activităților specifice Secţiei de Pompieri Băileşti

- impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii:

###### Nerealizarea obiectivului de investiţii va conduce la degradarea accentuată a imobilului existent, slăbirea stabilităţii acestuia, risc foarte ridicat la prăbușire în cazul unui cutremur intens şi la apariţia unui mediu de lucru impropriu pentru personalul unității, neputându-se asigura condiții și facilități necesare îndeplinirii misiunilor încredințate.

Totodată, prin nereealizarea investiţiei, se estimează o creștere deopotrivă a consumului de utilităţi cât și a emisiilor de dioxid de carbon.

  - Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus:

Nu este cazul.

  - Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus:

- Reducerea riscului seismic al construcţiei: reducerea riscului seismic al construcţiilor constituie o acţiune complexă, de interes naţional, în contextul atenuării efectelor unui potenţial dezastru provocat de cutremure şi cuprinde măsuri de intervenţie la construcţiile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice.

Baza legală:

- Legea  nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 20 / 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 217 / 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;

- Hotărârea nr. 1364 / 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată;

- Hotărârea nr. 206 / 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001;

- eficienţa energetică: Măsurile de politică în domeniul eficienţei energetice se aplică pe întreg lanţul: resurse primare, producere, distribuţie, furnizare, transport şi consum final. Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Politica naţională de eficienţă energetică este parte integrantă a politicii energetice a statului şi urmăreşte:

- eliminarea barierelor în calea promovării eficienţei energetice;

- promovarea mecanismelor de eficienţă energetică şi a instrumentelor financiare pentru economia de energie;

- educarea şi conştientizarea consumatorilor finali asupra importanţei şi beneficiilor aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice;

Baza legală:

- Legea  nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică;

- Legea  nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanţa energetică a clădirilor,  republicată.

  - Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii:

Directiva 2012/27/UE din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică adoptată de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, transpusă în Legea nr. 121/ 2014 privind eficienţa energetică.

  - Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei:

  - reducerea riscului seismic prin realizarea unei clădirii care să se încadreze în Clasa Rs IV de risc seismic.

  - crearea unor spaţii noi şi adecvate activităţilor specifice tuturor funcțiunilor Secţiei de Pompieri Băileşti, prin construirea unei construcții noi, precum şi dotarea spaţiilor aferente cu mobilier nou.

| Construire și funcționalizare: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arie desfășurată a clădirii : | propusă(mp) | 1250 |

  - creşterea eficienţei energetice a clădirii publice prin scăderea consumului anual de energie finală şi scăderea consumului anual specific de energie primară.

- Estimarea suportabilităţii investiţiei publice:

- Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, după caz:

Suma exactă nu poate fi preconizată.

  - Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege:

Suma exactă nu poate fi preconizată.

  - Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată).

Finanţarea cheltuielilor estimate pentru noua construcție va fi asigurată din fonduri oferite de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

- Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente:

Imobilul se află în administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “OLTENIA” al judeţului Dolj, înscris în cartea funciară numărul 31419 Băileşti, număr cadastral 31419, nr. de cadastru intern M.A.I. 48-66

Suprafaţa terenului pe care este amplasată clădirea este de 4550 mp din  acte şi 5806 mp din măsurători

Detalii tehnice ale clădirii MAI 48-66-01:

- Adresă: str. Independenței, nr. 16, loc. Băilești, judeţul Dolj

- Suprafață teren: 4550 mp din  acte; 5806 mp din măsurători

- Anul construcţiei (punerii în funcţiune): 1988

- Regim de înălţime: P + 1E(zona administrativă)/ 9.25m

- Suprafaţa construită:  434 mp

- Suprafaţa desfăşurată: 852 mp

- Forma şi dimensiunile in plan: aproximativ dreptunghiulara 42.5x9.8m

- Descrierea construcţiei: stare fizică şi funcţională  necorespunzătoare

- Categoria de importanță a construcției: B deosebită, conform HGR 766/1997.

- Clasa de importanță a clădirii: CLASA I clădiri de importanţă deosebită pentru siguranţa publică (Normativul P 100-1/2013);

- Risc seismic: Clasa Rs I de risc seismic – Conform Expertiză nr.2299 din 11.08.2021 de către SC Tehnoproiect Comtrans SRL

- Imobilul nu este înscris în lista cuprinzând monumentele istorice din România

- Imobilul nu se află în zona de protecție a infrastructurii căilor ferate.

- Nu există un regim special asupra imobilului şi nu face obiectul unor litigii - terenul din cadrul imobilului mai sus menționat, în suprafață de măsurată de 5806 m.p.,   nu este grevat de sarcini și nu face obiectul niciunui litigiu aflat pe rolul vreunei instanțe judecătorești.  Construcția cu număr de cadastral 31419-C1, cu destinația de Pavilion administrativ/clădire administrativă, în suprafață construită de 434 m.p., este  grevată de sarcini și face obiectul dosarului nr. 4026 / 183 / 2021 aflat pe rolul Judecătoriei Băilești, având ca obiect revendicarea imobiliară a 3 încăperi, în suprafață de 104,66 m.p. situate la parterul clădirii.

- Destinaţia clădirii: Pavilion administrativ/clădire administrativă Secţia de Pompieri Băileşti

- construcţia este înregistrată în domeniul public al statului în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având o valoare de inventar 1.305.250,92 lei (actualizată la zi);

- utilităţi: dispune de instalaţii electrice de forţă şi curenţi slabi, apă și canalizare din rețelele orăşeneşti iar încălzirea şi apa caldă menajeră prin centrală proprie cu funcţionare pe combustibil lichid (motorină).

- Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiţii:

- descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan):

- imobilul este amplasat intravilanul municipiului Băileşti;

- suprafaţa terenului: 4550 mp din  acte şi 5806 mp din măsurători;

- adresa imobilului: str. Independenței, nr. 16, loc. Băilești, judeţul Dolj;

- relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile:

Clădirea care urmează să fie construită are accesibilitate directă prin căi de comunicaţii locale, judeţene, naţionale.

Vecinătăți:

Nord - Consiliul Local Băilești

Sud- proprietate privată

Est-  strada Independenței

Vest- proprietate privată

- surse de poluare existente în zonă:

Nu este cazul

- particularităţi de relief;

Terenul nu are diferențe de nivel, suprafata fiind relativ orizontală și nu prezintă caracteristici topografice dezavantajoase.

Conform studiului geotehnic elaborat de PFA Glodeanu Stefan, terenul pe care este amplasată construcția se încadrează în categoria geotehnica 1-risc geotehnic redus.

- nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor:

- în zonă există rețea de alimentare cu apă potabilă – clădirea este racordată;

- în zonă există rețea de canalizare– clădirea este racordată;

- în zonă există rețea de gaze naturale - clădirea nu este racordată; (încălzirea subunității se face printr-o centrală termică proprie pe bază de combustibil lichid (motorină)

- în zonă există rețea de termoficare clădirea nefiind racordată la aceasta;

- clădirea este racordată la rețeaua electrică;

- clădirea este racordată la reţeaua electrică şi de comunicaţii;

- existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:

Nu este cazul

- posibile obligaţii de servitute:

Nu este cazul.

- condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz:

Nu este cazul

- reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/ plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent:

Pentru realizarea investiției, Direcţia Generală Logistică a M.A.I. a emis Certificatul de urbanism nr. 03-567736 din data de 18.01.2022. Totodată, Primăria Municipiului Băileşti a emis Certificatul de Urbanism de informare nr. 114 din data de 18.10.2021.

Imobilul se află în categoria de folosință ,,teren şi/sau construcţii”, conform PUG aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Băileşti nr.  155/29.06.2018,  situat în UTR	  L2 în zona-LMI a Mun. Băileşti.  - funcţiune dominantă locuințe și funcțiuni complementare, construcţiile ce se pot executa pe acest amplasament sunt cu destinaţia de Instituţii şi Servicii Publice,  POT =45%; CUT=1,6

- existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate:

Pe amplasament sau in zona imediat învecinată nu există monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice.

- Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional:

- destinaţie şi funcţiuni:

Noua clădire va avea destinația de Secție de Pompieri, – pavilion administrativ, asigurând toate facilitatile necesare pentru funcționarea unei subunități de intervenție, în cadrul căreia se vor realiza condițiile necesare pentru pregătirea populației din zonă pentru a putea raspunde la diverse tipuri de risc. Garajul care se prevede lângă sediul administrativ va cuprinde 4 boxe, cu posibilitatea gararii a câte două autospeciale la fiecare travee în parte

Clădirea nou propusă va corspunde următoarelor funcțiuni:

- Pentru realizarea noii clădiri se propun următoarele lucrări/spații:

- spații tehnice, spații aferente funcționării SMURD, bucătărie, sală de mese, grupuri sanitare, grup sanitar persoane cu dizabilități, dormitoare, magazii;

- zone noi pietonale aferente noii construcții;

- amenajări exterioare.

- Spații destinate pentru personalul din cadrul secţiei de pompieri:

- Sală de mese cu zonă de oficiu cu blat de bucătărie prevăzut cu aragaz (sau plită si cuptor incorporabile), mașină de spălat vase (opțional), frigider, microunde;

- Cameră de studii (care poate fi adiacentă sălii de mese);

- Sală multifuncțională pentru 33 de persoane (suprafață aproximativă 55 mp);

- Sală gimnastică (cu aparate, suprafață 30-60mp)

- Cerințe Birouri:

- Birou comandant subunitate care să cuprindă eventual antecameră și grup sanitar propriu cu duș;

- Birou locțiitor comandant de subunitate;

- Birou administrativ și tehnic( birou subofițer administrativ + maistru militar tehnic);

- Șef GIS ( gardă de intervenție și stingere) și ofițer de serviciu;

- Dispecerat in care se va amplasa și centrala de detecție. Separarea acestei încăperi de restul construcției se va face prin pereți și planșeu EI/REI 60 și ușă EI2-30-C. Se va evita traversarea acestei încăperi de către conducte ale instalațiilor utilitare.

- Calculul suprafețelor folosite pentru birouri se va face în funcție de suprafața medie de 5mp/persoană, iar in  cazul posturilor care utilizează calculatoare, planșete sau aparatură specific va fi de 6mp/persoană.

- Pentru birourile personalului cu funcție de conducere (comandant, locțiitor, sef GIS, ofițer de serviciu) nu este necesar a se respecta suprafața minima /persoană.

- Alte spații social administrative:

- Dormitoare 4-5 paturi (suprafețe aproximative 26-29 mp fiecare) în funcție de personalul alocat pe schimb;

- Minim un dormitor va fi alocat pentru SMURD;

- Grupuri sanitare femei/bărbați;

- Grup sanitar persoane cu dizabilități;

- Vestiar bărbați (numărul dulapurilor se alocă în funcție de estimarea personalului maxim total), spații adiacente cu dușuri (minim 3 dușuri), un wc , pisoare, lavoare;

- Vestiar femei (număr de locuri în funcție de numărul de personal desemnat) cu spațiu adiacent cuprinzând 1 wc, 2 dușuri, lavoare.

- Infrastructură pentru asigurarea facilităților de comunicații (pilonet/turn de comunicații)

Spații tehnice, de depozitare si pentru curățenie

- Spații tehnice:

- Cameră tehnică echipamente de comunicații (minim 12 mp), camere tehnice TIC);

- Centrală termică (cu acces dinspre exteriorul clădirii);

- Cameră TGD (Tablou General Distribuție)- cu acces dinspre exteriorul clădirii;

- Cameră încărcare butelii alimentată cu 380V;

- Cameră compresor.

- Spații curățenie:

- Cameră de curățenie care să deservească spații de depozitare pentru fiecare schimb. Camera de curățenie va fi prevăzută cu lavoar;

- Alte spații menționate la cerințe SMURD: cameră curățenie SMURD, uscătorie (după caz), spațiu dezinfecție.

- Spații depozitare eventual comasate sau cu posibilitate de depozitare în exterior în container sau în alte construcții existente la amplasament în care se asigură condițiile de depozitare):

- Depozit aparate;

- Depozit/ magazie intendență;

- Depozit/ magazie tehnic;

- Depozit/ magazie patrimoniu;

- Arhivă;

- Alte spații de depozitare menționate la cerințe SMURD: depozit SMURD, deșeuri SMURD

Cerințe SMURD

- Se vor amenaja următoarele spații specifice:

- Birou SMURD;

- Depozit SMURD cu acces din coridor;

- Uscătorie (după caz) - cu acces și spre exterior, dotată cu lavoar și mașină automată de spălat, eventual uscător. În zona de uscătorie se poate realiza o compartimentare pentru următoarele spații:

- O încăpere pentru deșeuri SMURD prevăzută cu lavoar și sifon de pardoseală (finisajele vor avea suprafețe lavabile rezistente la substanțe dezinfectante);

- O încăpere pentru curățarea și dezinfecția echipamentelor de protecție specifice SMURD, a materialelor sanitare și a instrumentarului utilizat și a medicamentelor, încăpere prevăzută cu spălător din inox cu două cuve, apa rece/caldă, mașină automată de spălat, dezinfecție, uscător (finisajele vor avea suprafețe lavabile rezistente la substanțe dezinfectante);

- Spațiu destinat pentru depozitarea materialelor și substanțelor pentru efectuarea curățeniei și dezinfecției (lavete, mături, mopuri, găleți, detergenți dezinfectanți pentru toate tipurile de suprafețe, saci pentru colectarea deșeurilor menajere);

- Cameră de curățenie SMURD și depozitare a materialelor și echipamentelor de curățat dotată cu un lavoar;

- spațiu pentru birou SMURD, mobilat pentru minim trei persoane.

Suprafețele aferente spațiilor SMURD (pavimente, pereți, tavane, suprafețe de lucru) vor fi acoperite cu materiale lavabile, ușor de curățat, rezistente la acțiunea substanțelor dezinfectante.

Se vor asigura suporturi suficiente pentru asigurarea hârtiei igienice, a săpunului, mijloace de ștergere sau uscare a mâinilor după spălare (se vor monta uscătoare de mâini cu alimentare electrică).

Spațiile pentru depozitarea lenjeriilor de pat, pentru servirea mesei, dușurile și grupurile sanitare, precum și gararea ambulanțelor se asigură în spatiile deja prevăzute cu aceste destinații.

Suprafețele minime şi volumul pentru camera de odihnă SMURD:

- 10mp si 27mc pentru camerele cu 1 pat;

- 16mp si 43mc pentru camerele cu 2 paturi;

- 20mp si 54mc pentru camerele cu 3 paturi;

- 26mp si 60mc pentru camerele cu 4 paturi.

Pentru fiecare persoană din încăperea birou SMURD se va asigura un volum minim de aer de cel puțin 12mc.

Cerinte garaj:

- Garajul trebuie să cuprindă toate autospecialele prevăzute pentru această secție dupa cum urmeaza:

- 3 ASAS (Mercedes L=9,000 m, l=2,500 m, H=3,500m, Roman-12215 L=8,615m, l=2,500 m, H=3,110m, Renault L=9,700 m, l=2,500m, H=3,400m);

- 2 Ambulanţe (Volkswagen Transporter  L=5,304 m, l=2,500 m, H=3.400 m);

- 1 APIC (Dacia Duster L=4,315 m, l=1,822 m, H=1,625 m );

- 1 ACI (Iveco L=7,787m, l=2,550m, H=3,900m), o motopompă de mare capacitate;

- 1 barcă cu un peridoc (Rema   L=6,300 m, l=2,280 m, H=1,200 m).În viitor subunitatea va fi dotată cu ASPSI (autoscară);

- lățimea traveilor trebuie să  fie suficientă pentru realizarea structurii și păstrarea unui spațiu util pentru parcarea  autospecialelor. Se pot admite și două locuri de parcare unul în spatele celeilalte;

- Garajul se va amplasa retras față de limita de proprietate.

- Rampa de acces la garaj va fi realizată din beton armat. Conform conformației terenului se prevede o poarta pietonală de acces facil între rampa de acces la garaj si curtea secției de pompieri, poarta pietonală diferita fata de poarta dubla de acces in incinta;

- Se va amplasa un lavoar în garaj;

- Garajul va avea uși interioare de comunicare cu pavilionul administrativ

- caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate:

- Regimul de înălțime propus este parter și etaj 1;

- Suprafaţa construită propusă = 875  mp;

- Suprafaţa desfăşurată propusă = 1250 mp ;

- Realizarea unei construcții noi care să corespundă riscului seismic Rs IV;

- Amenajarea unor noi spaţii necesare desfăşurării activităţilor specifice, realizarea unei construcții noi deoarece prin Raportul de expertiză tehnică se propune demolarea construcției existente și construirea unei noi clădiri;

- Destinația clădirii: pavilion administrativ pentru sectie de pompieri și garare tehnică de intervenție.

- Platforma de colectare și depozitare temporară a deșeurilor asigurată prin sisteme de închidere, cu compartimente separate pentru deșeurile medicale și pentru cele nemedicale prevăzută cu ventilație naturală, racord la o sursă de apă, paviment prevăzut cu sifon de pardoseala

- Creşterea eficienţei energetice a clădirii prin scăderea consumului anual de energie finală şi scăderea consumului anual specific de energie primară; creşterea eficienţei energetice la o clasă de performanță energetică minim C şi implicit scăderea cheltuielilor cu întreţinerea şi crearea unui climat corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor specifice, reducerea indicelui de emisii echivalent CO2;

- Adoptarea soluțiilor tehnice care respectă nZEB devenit obligatoriu în construcții: clădiri cu consum de energie aproape zero, altfel spus clădiri cu performanță energetică foarte ridicată, se preconizează creșterea eficienței energetice a clădirii prin scăderea consumului anual de energie finală și scăderea consumului anual specific de energie primară și implicit scăderea cheltuielilor cu întreținerea, crearea unui climat corespunzător pentru desfășurarea activităților specifice și reducerea indicelui de emisii echivalent CO2.

Cerințe instalații:

-	Montarea unei centrale termice în condensație cu racordarea acesteia la rețeaua de gaze naturale, nu este posibilă în prezent din cauza lipsei în localitate a rețelei de gaze naturale;

-	Instalarea unui nou sistem de încălzire/răcire tip VRV cu funcționare în pompa de căldură în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2, dacă sunt fezabile tehnic şi economic, respectând condițiile nZEB;

-	Instalarea sistemului de climatizare pentru server, asigurându-se un sistem de climatizare de rezervă;

-	Instalarea ventilatoarelor, a centralelor de tratare aer si a recuperatoarelor de căldură,

-	Instalare sistem de distribuție a aerului proaspăt în încăperi cu tubulatură din tablă zincată izolată pe tronsoanele de introducere. Grile de introducere din aluminiu cu plenum izolat  și registru de reglaj, racordate la  tubulatura de introducere. Grile de aspirație din aluminiu cu plenum  racordate la tubulatura de evacuare aer viciat.

-	Instalație de evacuare aer viciat din grupurile sanitare și oficiu. Sistemul va fi compus din ventilator de evacuare tubulatură introducere tubulatură evacuare și recuperator de caldură.

-	Instalarea unui nou sistem de furnizare a apei calde de consum, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2, , dacă sunt fezabile tehnic şi economic;

-	Montarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire / racire şi apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă;

-	Montarea unui grup electrogen ce va asigura suportul necesar funcționării în cazul unei avarii a sistemului centralizat de distribuție a energiei electrice.

-	Realizare instalaţie electrică interioară iluminat si forţă (220V, 380V), prize, întrerupătoare / comutatoare, corpuri de iluminat cu led, iluminat exterior perimetral, senzori de mişcare în spaţiile comune pentru reducerea consumurilor de energie. Sistem de iluminat perimetral pentru asigurarea siguranței obiectivului ( pentru reducerea impactului asupra mediului  se vor prevedea panouri fotovolatice pe fiecare stâlp iar lămpile vor fi echipate cu tehnologie LED). Instalaţie de iluminat de securitate.

-	 Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu, utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, panouri solare pentru producere apă caldă, sisteme centralizate de încălzire și de răcire cu pompe de căldură, schimbătoare de căldura aer /apă, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc.

-	Montarea sistemelor de iluminat interior si exterior tip LED pentru reducerea consumului de energie;

-	Realizarea sistemului de hidranti inclusiv rezervor de apă incendiu cu grup de pompare incendiu în cazul în care reţeaua orăşenească nu asigură debitul şi presiunea necesară.

-	Realizarea sistemului de canalizare pentru menajera si pluvială

-	Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, inclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor;

-	Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire şi înregistrare a consumurilor energetice, şi/ sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează și fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;

-	Montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru încălzire şi apă caldă de consum;

-	Instalarea sistemelor de management al consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice.

- În camera tehnică echipamente de comunicații trebuie asigurate cel puțin două echipamente UPS (min 10KVA) și pentru alimentarea redundantă a rack-urilor de echipamente. Pentru asigurarea continuității alimentării a echipamentelor din dispecerat, punct control acces precum și pentru, centrala de detecție și semnalizare incendiu, sistemului de control-acces și sistem supraveghere video și iluminatul de continuare a lucrului sunt necesare minim 2 UPS 10KVA și 2. Rack-urile de comunicații care nu sunt conectate sistemul UPS centralizat vor dispune de un UPS propriu de min 3000 VA cu interfață de rețea, management.

- Sistem de iluminat perimetral pentru asigurarea siguranței obiectivului

- Realizare Instalație paratrăznet și împământare. Pentru protejarea clădirilor contra descărcărilor atmosferice trebuie proiectat şi executat un sistem de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) care sa asigure un nivel de protecție normal;

- Realizare priza de pământ, la care vor trebui legate şi părţile metalice şi echipamentele electrice din construcții în vederea asigurării protecției contra tensiunilor accidentale de atingere;

- Realizarea instalațiilor de curenți slabi: Rețea voce-date cu punct de agregare la nivelul camerelor tehnice, clasa cablare Cat 6a (ideal 7) cu cablu de tip STP (ideal S/FTP) în conformitate cu standardele actuale, inspectabilă pe toată lungimea sa, rack-uri de comunicaţii pe fiecare nivel amplasate în camere tehnice (încăperi separate. Densitatea prizelor de acces la rețeaua de date-voce pentru utilizatori va fi de 4 porturi/utilizator. În celelalte spații cu excepția holurilor, grupurilor sanitare, spațiilor de curățenie și de pregătirea hranei densitatea prizelor de acces la rețeaua de date-voce va fi de 8 porturi la fiecare 15 mp., distribuite uniform pe laturile încăperii. Spațiile care asigură traseele de cabluri trebuie să permită extinderi ulterioare și să aibă capacitatea pentru a permite cablarea de sisteme noi (ex. sistemul de supraveghere video, control acces, sistemul wireless, etc).

- Instalaţie de fibră optică - cablarea verticală (interconectare): Pentru cablarea verticală va fi prevăzut cablu cu 8 fibre optice împreună cu ODF-rile şi patch-cordurile corespunzătoare. Cablurile cu fibre optice vor fi instalate în canalele metalice şi pe scăriţa din verticalele de coborâre, fiind protejate în tub flexibil de plastic (coflex).

- Realizarea racordului la rețeaua de comunicații voce-date a MAI precum și cu celelalte imobile din locație Arhitectura de interconectare trebuie să fie asigurată prin cel puțin 2 routere și 4 switch-uri cu cel puțin 24p, asigurarea cablării structurale  (min. Cat 6a) la nivelul amplasamentului, fiind necesare 4 prize date/poziție de lucru) . Rețea intranet cu switch cu management, conform cerințelor MAI, centrala telefonică (min. 40 abonați interiori, 8 interfețe externe), compatibilă cu infrastructura MAI, instalație pentru alarmarea personalului (optic şi sonor), instalaţie de detecţie şi stingere a incendiilor (aceasta va fi prevăzută în mod obligatoriu cu gaze inerte pentru camera tehnică echipamente de comunicații), centrala de detecție și semnalizare incendiu. Realizarea unui sistem de control-acces pe bază de cartele care se va prevedea în următoarele încăperi : toate încăperile cu destinația birou, depozit, dispecer, camere tehnice echipamente de comunicații, camera SMURD. Sistem supraveghere video perimetral inclusiv la punctul de acces în clădire.

- Realizarea circuitelor de cablu TV la interiorul clădiri în toate  spațiile aferente funcționării SMURD, bucătărie, sala de mese, punct control acces, birouri, sala de conferinţe, dormitoare, Instalație pentru alarmarea personalului (optic şi sonor), Instalaţie de detecţie şi stingere a incendiilor (aceasta va fi prevăzută în mod obligatoriu cu gaze inerte pentru camera serverelor), Centrala de detecție și semnalizare incendiu. Realizarea unui sistem de control-acces pe bază de cartele care se va prevedea în următoarele încăperi : toate încăperile cu destinația birou, depozit, dispecer, camera server, camera SMURD. Sistem supraveghere video perimetral inclusiv la punctul de acces în clădire.

- Realizarea unei infrastructuri pentru instalarea echipamentelor de comunicații,  pilonet/turn de comunicații, prevăzut cu instalaţie de balizaj, de cel puțin 25 m deasupra solului, care să reziste la o greutate de min. 100 kg/2 mp, pe care vor fi instalate antene de comunicații (baston, parabolice), Se vor prevedea elemente verticale și orizontale pentru coborârea firelor de antenă, către camera tehnică și către dispecerat, prevăzut cu instalaţie de balizaj;

  - camere tehnice: podea tehnologică antistatică cu înălțimea de min. 30 cm, casetată cu posibilitatea de trasee de cablu și pentru circulație flux de aer.

- Curenți slabi

- Circuite de voce şi de date la interiorul clădirii, rack-uri de comunicaţii pe fiecare nivel amplasate în încăperi separate (camera tehnice securizate). Asigurarea cablării structurale la nivelul amplasamentului, minim Cat 6a (ideal 7) cu cablu de tip STP (ideal S/FTP) în conformitate cu standardele actuale. Densitatea prizelor de acces la rețeaua de date-voce pentru utilizatori va fi de 4 porturi/utilizator. În celelalte spații densitatea prizelor de acces la rețeaua de date-voce va fi de 8 porturi la fiecare 15 mp., distribuite uniform pe laturile încăperii.

- Clădirea va dispune de o cameră tehnică echipamente de comunicații  de minim 9 mp echipată cu minim 2 Rack-uri 19 inch (min. 42u - 1990 x 800 x 1000), care să nu fie îngrădită de deschiderea de uși, tablouri electrice, etc.

- La fiecare nivel, clădirea va dispune de camere tehnice, echipate cu minim un Rack de 19 inch (min. 42u - 1990 x 800 x 1000), de agregare servicii de voce-date cu interconectate prin FO - duplex conector cu o capacitate de minim 2 x 10GB plus câte un trunchi de 16 canale analogice direct la Camera tehnică echipamente de comunicații.

- Rack-urile vor echipate cu PatchPanel-uri și organizatoare de cablu care nu vor ocupa mai mult de 50%, restul fiind ocupat de echipamentele active;

- Instalaţie de fibră optică - cablarea verticală (interconectare): Pentru cablarea verticală va fi prevăzut cablu cu 12 fibre optice împreună cu ODF-rile si patch-cordurile corespunzătoare. Cablurile cu fibre optice vor fi instalate în canalele metalice şi pe scăriţa din verticalele de coborâre, fiind protejate în tub flexibil de plastic (coflex). Va fi propusă soluția tehnică și se va realiza racordul la rețeaua de comunicații voce-date a MAI precum și cu celelalte imobile din locație.

- Rețea intranet cu switch cu funcție de management, conform cerințelor MAI, arhitectura de interconectare asigurată prin cel puțin 2 routere și 4 switch-uri cu cel puțin 24p.

- Centrala telefonică (min. 40 abonați interiori, 8 interfețe externe), compatibilă și integrată în infrastructura MAI.

- Circuite de cablu TV la interiorul clădiri în toate  spațiile aferente funcționării SMURD, bucătărie, sala de mese, punct control acces, birouri, sala de conferinţe, dormitoare, dispecerat.

- Instalație pentru alarmarea personalului (optic şi sonor)

- Instalaţie de detecţie şi stingere a incendiilor (aceasta va fi prevăzută în mod obligatoriu cu gaze inerte pentru camera tehnică echipamente de comunicații)

- Centrala de detecție și semnalizare incendiu.

- Realizarea unui sistem de control-acces pe bază de cartele care se va prevedea în următoarele încăperi : toate încăperile cu destinația birou, depozit, dispecerat, camere tehnice, camera SMURD

- Sistem supraveghere video perimetral inclusiv la punctul de acces în clădire.

- Infrastructură pentru asigurarea facilităților de comunicații

- pilonet/turn de comunicații și infrastructură de comunicații aferentă pentru interconectarea radio a site-ului la infrastructura MAI, care să permită instalarea a minim 2 antene parabolice și de antene baston (min. 100 kg/2 mp), minim 25 m înălțime( pentru asigurare vizibilitate directă). Turnul trebuie să fie prevăzut cu instalație de balizaj. Între pilonet/turn de comunicații și clădire (camera tehnică comunicații și dispecerat) se va asigura suport metalic (jgheab) compus din elemente verticale și orizontale pentru coborârea/susținera fiderilor de antenă. În funcție soluția tehnică identificată, clientul va furniza proiectul tehnic  pentru turn de comunicații, proiect ce va fi adaptat pe teren de către Consultant.

- durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse:

600 de luni (50 de ani) conform fişei mijlocului fix.

- nevoi/solicitări funcţionale specifice.

Impactul social și de mediu asociat cu realizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții, este considerat minor în raport cu garanțiile M&S (Mediu și Social) ale Băncii Mondiale și CMMS (Cadrul de Management pentru Mediu și Social) pregătite în acest scop. Cu toate acestea, anumite aspecte trebuie luate în considerare la elaborarea fazelor de proiectare și a asistenței tehnice asigurată de echipele de proiectare în timpul lucrărilor de execuție:

-	Intervențiile la rețelele de utilități (debranșare, branșare) se vor proiecta, planifica și realiza astfel încât să se evite pe cât posibil afectarea celorlalți utilizatori. Masuri speciale vor fi prevăzute în situația în care lucrările vor afecta instituții medicale sau educaționale.

-	Pentru ca impactul asupra traficului local și riscul de accidente să fie reduse la minim proiectantul va stabili un flux de intrare, circulație, staționare și ieșire în/din șantier a utilajelor și mașinilor grele.

-	Întocmirea documentațiilor tehnice va trebui să asigure facilități separate pentru femei (toalete, dușuri, vestiare, dormitoare) avându-se în vedere ca zona destinată femeilor să fie pe cat posibil delimitată de zona destinată bărbaților; clădirea va fi de asemenea prevăzută cu facilitați pentru accesul persoanelor cu dizabilități (rampă de acces și toaletă);

-	Proiectantul trebuie sa prevadă măsuri de securitate și control al accesului pe șantier, astfel încât să se permită accesul doar pentru persoanele autorizate – proiectant, constructor, beneficiar, consultanți etc. Trebuie asigurata integritatea împrejmuirii pe toată perioadă de desfășurare a lucrărilor  iar accesul restricționat va trebui să fie semnalizat prin panouri, indicatoare, semne sau alte mijloace adecvate;

-	Lângă panoul de identificare a investiției se va instala un panou care să cuprindă informațiile relevante cu privire la proiect, modalitatea de adresare și soluționare a petițiilor și care să fie prevăzut cu o cutie poștala securizată în care să poată fi depuse petiții sau alte documente.

Posibilul impact advers al implementării subproiectului asupra elementelor de mediu va fi limitat și temporar, legat în principal de lucrările de execuție care ar putea include:

-	Creșterea poluării solului din cauza deșeurilor din lucrările de execuție generate pe amplasament;

-	Generarea de praf, zgomot și vibrații din cauza deplasării vehiculelor și utilajelor pentru construcții;

-	Riscuri de poluare a apelor, solului și subsolului  cauzate de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor din lucrările de construire, a materialelor periculoase, azbest, materiale care conțin azbest, sau a unor scurgeri accidentale operaționale minore de combustibil și lubrifianți din mașinile de construcții;

-	Creșterea traficului în timpul lucrărilor de execuție, ceea ce duce la amplificarea fondului de zgomot (poluarea fonică) și poate afecta comunitatea;

-	Impactul asupra sănătății și securității muncitorilor în timpul lucrărilor de execuție în cazul nerespectării normelor legale în vigoare privind sănătatea și securitatea în muncă.

-	Refacerea necorespunzătoare a amplasamentului după terminarea lucrărilor cu posibil impact asupra ecosistemului terestru și patrimoniului administrat;

-	Tăierea vegetației locale ca urmare a lucrărilor de execuție.

Toate aceste potențiale efecte asupra mediului sunt ușor de identificat, la scară mică și pot fi prevenite în mod eficient, diminuate sau atenuate.

- Justificarea necesităţii elaborării documentaţiei:

- studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii:

Nu este cazul;

- expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante:

- expertiză tehnică nr.  nr.2299 din 11.08.2021 de către S.C. Tehnoproiect Comtrans SRL;

- proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C.) = necesar a fi realizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 50 din 29 iulie 1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Hotărârii  nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- proiect tehnic de execuţie (P.T.), detalii de execuţie = Hotărârea  nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- acord de intervenţie asupra construcţiilor = certificat de urbanism în conformitate cu prevederile Legii nr. 50 din 29 iulie 1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi acord de intervenţii emis de Serviciul Controlului Calităţii în Construcţii a M.A.I în conformitate cu prevederile Metodologiei nr. 1107945 din 04.03.2010 privind emiterea acordului pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor.

- în baza Studiului de Fezabilitate, a expertizei tehnice şi a auditului energetic se va solicita obţinerea avizului CTE necesar aprobării investiţiei.

Prezenta Notă Conceptuală a fost întocmită în conformitate cu prevederile HG 907/2016.

ÎNTOCMIT

Locotenent

OPRESCU GABRIEL

VERIFICAT,

ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF

Locotenent colonel

COLTEVE MIHAI