|  |  |
| --- | --- |
| MINISTERUL AFACERIOR INTERNE  DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  Descriere: Stema IGSU  INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI RISCURILOR DE DEZASTRE*”* | Nesecret  Ex. unic  Nr. 560  Bucureşti, 08.04.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **APROB**  **INSPECTOR GENERAL** |
| **DE ACORD, ROG A APROBA**  **MANAGER DE PROIECT** | ***General locotenent***  **IAMANDI Dan Paul** |
| ***Adjunct al Inspectorului General***  ***General de brigadă* DUDUC Benone Gabriel** |  |

**CLARIFICĂRI ȘI AMENDAMENTE nr. 5**

la Documentația de Licitație pentru achiziție de ”**Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Demolare și Reconstruire Sediu Detașament de Pompieri OBOR pentru situații de urgență și intervenții”, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov**”

În urma primirii de solicitări de clarificări primite de la potențiali ofertanți în cadrul procedurii de achiziție de ”**Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Demolare și Reconstruire Sediu Detașament de Pompieri OBOR pentru situații de urgență și intervenții”, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov**”**,** în conformitate cu prevederileIPO 7 și IPO 8 din Secțiunea I – Instrucțiuni pentru Ofertanți (IPO) a Documentației de Licitație, vă transmitem mai jos clarificări și amendamente la respectiva documentație, după cum urmează:

| **Nr. Crt.** | **Solicitare de clarificare** | **Răspuns** | **Clarificare sau Amendament** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Formularul de ofertă, Documentații tehnice** | | | |
|  | În urma clarificărilor, ați atașat din nou fișele tehnice, însă pentru dotări PSI:   1. Stingătoare cu pulbere P6; 2. Stingătoare cu gaz G5; 3. Stingătoare cu pulbere P50; 4. Stingătoare cu pulbere P100   nu am primit fișe tehnice. | Întrucât stingătoarele menționate sunt considerate ca având caracteristici standard, nu sunt necesare fișe tehnice. | **Clarificare** |
|  | Pentru dotări Etaj 2- Mobilier bucătărie nu avem fișa tehnică (în schimb avem fișa tehnică pentru Mobilier oficiu).  Vă rog să clarificați dacă putem considera fișa tehnică de la Mobilier oficiu și la Mobilier bucătărie sau să ne transmiteți fișa tehnică aferentă. | **A se vedea folderul Fișe tehnice Obor-rev3-🡪Fișe dotări OBOR**  (Mobilier bucatarie –fisa tehnica 5.2  Mobilier Oficiu –fisa tehnica 5.1)  Se înlocuiește  folderul Fișe tehnice Obor-rev2 cu  folderul Fișe tehnice Obor-rev3  care este transmis electronic, anexat prezentului document. | **Amendament nr.5** |
|  | Fișa tehnică nr.3 din Instalații sanitare se referă la „Pompa submersibilă pentru evacuare ape uzate fără fecaloide, cu plutitor” iar în formularul F4, fișa tehnică nr.3 este asociată cu „Pompa electronică de circulație, pe circuitul de alimentare radiatoare și aeroterme debit agent termic (80/60oC) 2.65 m3/h-HVAC”.  Vă rugăm clarificați. | **A se vedea folderul Fișe tehnice Obor-rev3-🡪Fișe sanitare**  (fișa tehnică 3)  Se înlocuiește  folderul Fișe tehnice Obor-rev2 cu  folderul Fișe tehnice Obor-rev3  care este transmis electronic, anexat prezentului document. | **Amendament nr.5** |
|  | Fișa tehnică nr.11 din Instalații curenți slabi se referă la „Sursa neinteruptibilă de tensiune -UPS 3kVA” iar formularul F4 este asociată cu Fișa tehnică nr.11 dar ca și denumire este „Unitate de control acces complet echipată”. Vă rugăm clarificați și să trimiteți fișa tehnică corespunzătoare. | **A se vedea folderul Fișe tehnice Obor-rev3-🡪Fișe tehnice curenți slabi**  ( control acces- fișa tehnică 11  Sursa UPS 3kVA- fișa tehnică 19)  Se înlocuiește  folderul Fișe tehnice Obor-rev2 cu  folderul Fișe tehnice Obor-rev3  care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Amendament nr.5** |
|  | Fișa tehnică nr.13 din Instalații curenți slabi se referă la „Switch 16 porturi” este asociată formularul F4 cu Fișa tehnică nr.13 dar ca și denumire este „Modul 8 zone extensie”. Vă rugăm clarificați și să trimiteți fișa tehnică corepunzătoare. | **A se vedea folderul Fișe tehnice Obor-rev3-🡪Fișe tehnice curenți slabi**  (fișa tehnică 13)  Se înlocuiește  folderul Fișe tehnice Obor-rev2 cu  folderul Fișe tehnice Obor-rev3  care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Amendament nr.5** |
|  | Fișa tehnică nr.37 din HVAC se referă la „Baterie încălzire apă BI12.0kW” dar în interior este prezentată Fișa tehnică nr.36 „BI 6.0kW- Baterie de încălzire apă caldă”. Vă rugăm clarificați. | **A se vedea folderul Fișe tehnice Obor-rev3-🡪Fișe HVAC**  Se înlocuiește  folderul Fișe tehnice Obor-rev2 cu  folderul Fișe tehnice Obor-rev3  care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Amendament nr.5** |
|  | În formularul F3, devizul „Instalație televiziune cu circuit închis”, pozițiile:  **4**- „Montarea aparatelor în panouri, dulapuri, cutii, aparent sau îngropat cu greutatea 1-5kg; Switch 16 porturi PoE, 2 porturi SFP, 16 port 10/100/1000T 802.3a PoE + 2-Port 1000X SFP Gigabit Switch with LCD PoE Monitor”-4 buc  **5**- „Montarea aparatelor în panouri, dulapuri, cutii, aparent sau îngropat cu greutatea 1-5kg; Sursa neinteruptibilă de tensiune- UPS 2kVA; putere – minim 2000 VA; -cos ȹ=0.7; cablu RS232+ software inclus”-1 buc  **6**- „Montarea aparatelor în panouri, dulapuri, cutii, aparent sau îngropat cu greutatea 1-5kg; Sursa neinteruptibilă de tensiune- UPS 1kVA; putere – minim 1000 VA; -cos ȹ=0.7; cablu RS232+ software inclus”-2 buc, și  **8**- „Montarea pupitrelor și panourilor unimod (sau sertare bloc) echipate: pupitru”-3 buc  nu se regăsesc în formularul F4 ca și echipamente- vă rugăm clarificați. | Pentru articolele 4, 5, 6 și 8 din F3- Instalație televiziune cu circuit închis, se vor include în costurile unitare ofertate privind materialele si manoperă toate costurile, cuantificate unitar, cu materialele și manopera cu privire la materialele sau componentele aferente care intră în alcătuirea acestora.  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Clarificare** |
|  | În formularul F3, devizul „Instalație control acces”, materialul de la poziția 13 „Sursa neinteruptibilă de tensiune -UPS 3kVA”- 1bucată (cu normă de montaj), se regăsește și în formularul F4 „Curenți slabi” poziția 19 dar sunt 3 bucăți- vă rugăm clarificați. | **A se vedea Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022**  (F3-Instal control acces)  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Amendament nr.5** |
|  | În formularul F3, devizul „Instalație anti-efracție”, materialul de la poziția 2 - „Montarea pupitrelor și panourilor unimod (sau sertare bloc) echipate: pupitru Modul extensie 8 zone; Modul extensie 8 zone, intrare NC/EOL/DEOL- Adăugare 8 zone” avem 5 bucăți, iar în formularul F4 „Curenți slabi” poziția 13 „Modul 8 zone extinse” avem 1 bucată- vă rugăm clarificați. | **A se vedea Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022**  (F4-Curenti slabi)  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Amendament nr.5** |
|  | În formularul F3, devizul „Instalație adresare publică”, pozițiile  **5**- „Montarea aparatelor în panouri, dulapuri, cutii, aparent sau îngropat cu greutatea 1-5kg; Sursa de alimentare de urgență sistem PA; sistem de evacuare vocală acumulatoare 12V/80Ah alimentare echipament electronic, -tensiune nominală acumulator: 12V; capacitate nominală/set baterii acumulatoare: 72-80Ah”-1 bucată, și  **6**- „Montarea pupitrelor și panourilor unimod (sau sertare bloc) echipate: pupitru”- 1 bucată  Nu se regăsesc ca și echipamente în formularul F4, vă rugăm să clarificați. | Pentru articolele 5 și 6 din F3- Instalație adresare publică, se vor include in costurile unitare ofertate privind materiale si manoperă toate costurile cuantificate unitar cu materialele și manopera cu privire la materialele sau componentele aferente, care intră în alcătuirea acestora.  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Clarificare** |
|  | În formularul F3, devizul „Instalație alimentare apă rece și caldă de consum”, poziția 2- „Vas de expansiune montat pe console paralelipipedic cu capacit 500 l”- 1 bucată nu se regăsește ca și echipament în formularul F4, în schimb se regăsesc 2 bucăți cu capacitatea de 300l (poziția 28) și 1 bucată cu capacitate de 150 l (poziția 27)- vă rugăm să clarificați | **A se vedea Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022**  (F4-Lista echipamente, pozitia 2)  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Amendament nr.5** |
|  | În formularul F3, devizul „Montaj echipamente UPS”, poziția 1- „Redresor uscat, cu diode sau tiristoare, pentru alimentarea rețelelor de forță cu tensiuni peste 50 Vc.c. și puteri peste 1kW, cu sau fără reglaj automat de tensiune cu un pan. cu redresor de forță și un panou de comandă” – 1 bucată, echipamentul nu se regăsește în formularul F4- vă rugăm să clarificați. | **A se vedea Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022**  (F4-Curenti tari)  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Amendament nr.5** |
|  | În formularul F3, devizul „HVAC”, poziția 2- „Cazan secțional fontă pentru Instalație încălz. Centrala cu supr.încălz. de: 48,8-61,6 mp tip 3”- 1 bucată, nu se regăsește ca și echipament în formularul F4- vă rugăm să clarificați. | **A se vedea Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022**  (F4-Lista echipamente, poz.11)  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Amendament nr.5** |
|  | În formularul F3, devizul „HVAC”, poziția 2- „Vas de expansiune montat pe console paralelipipedic cu capacit 500 l” – 3 bucăți nu se regăsește ca și echipament în formularul F4- vă rugăm să clarificați. | **A se vedea Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022**  (F4-Lista echipamente, poz.2)  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Amendament nr.5** |
|  | În formularul F3, devizul „HVAC”, pozițiile  64 „Montare aparat umid...inc aer 25000 mc excl.sist.ancor. cu 1 ventilator și 12-16 tronsoane” – 2 bucăți, și  65 „Montare aparat umid...inc aer 25000 mc excl.sist.ancor. cu 1 ventilator și 12-16 tronsoane” – 1 bucată, nu se regăsesc ca și echipamente în formularul F4- vă rugăm să clarificați. | **A se vedea Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022**  (F4-Lista echipamente, poz.45, 47)  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Amendament nr.5** |
|  | În formularul F4 „Instalații electrice- curenți slabi” sunt anumite echipamente care nu se regăsesc ca și montaj în formularul F3(exemplu pozițiile 7;8;9) -vă rugăm să ne spuneți dacă vom pune prețul cu montaj inclus sau să clarificați acest aspect. | Costurile privind montajul se vor oferta în Formularul F3- Instalatie de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, pozițiile 12,13, 14  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Clarificare** |
|  | În formularul F4 „Lista echipamente” sunt anumite echipamente care nu se regăsesc ca și montaj în formularul F3 (exemplu pozițiile 2; 8; 10 ; 11;12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 27; 28 ) -vă rugăm să ne spuneți dacă vom pune prețul cu montaj inclus sau să clarificați acest aspect | Costurile privind montajul și materiale mărunte se vor oferta astfel:   * Pozitia 2 din F4 se va oferta în Formularul F3-HVAC, pozitia 2 * Pozitia 8 din F4 se va oferta în Formularul F3-Instalatii stingere incendiu, pozitia 8 * Pozitia 10 din F4 se va oferta în Formularul F3-HVAC, pozitia 131 * Pozitia 11 din F4 se va oferta în Formularul F3-HVAC, pozitia 1 * Pozitia 12-16 din F4 se va oferta în Formularul F3-HVAC, pozitia 34 * Pozitia 17-21 din F4 se va oferta în Formularul F3-HVAC, pozitia 132-136 * Pozitia 27,28 din F4 se va oferta în Formularul F3-HVAC, pozitia 137,138   Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Amendament nr.5** |
|  | Referitor la devizul de Instalații electrice, Pentru pozițiile 67,68,...,72 din lista de cantități nu există specificații (dimensiuni, material, etc.). Vă rugăm să ne transmiteți ce se va oferta. | Se recomandă consultarea planurilor: plan trasee cabluri subsol, parter, etaj 1, etaj2. | **Clarificare** |
|  | Referitor la devizul de Instalații electrice, Pentru pozițiile 77,78 și 79 din lista de cantități lipsesc dimensiunile tuburilor de protecție; Vă rugăm să ne transmiteți ce se va oferta. | Se recomandă consultarea planuri instalații electrice. | **Clarificare** |
|  | Referitor la devizul de instalații HVAC, Poz.36- lipsesc dimensiunile radiatorului | Se recomandă consultarea planului instalații de încălzire. | **Clarificare** |
|  | Referitor la devizul de instalații HVAC,  Poz.50- Vă rugăm să ne comunicați dacă este corectă cantitatea de țeavă: 9,1 m; | Cantitatea 9,1 m la care faceți referire este corectă  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Clarificare** |
|  | Referitor la devizul de instalații HVAC, Poz.51 și 52 au aceeași cerință „Robinet cu obturator sferic dn 20 mm pn 6/10” și cantități diferite. Vă rugăm să ne comunicați dacă este corect, și dacă nu să ne transmiteți ce se va oferta. | Ref. F3-Instalatii HVAC  Pozițiile 51 și 52 sunt poziții cu referitoare la „Teava....” nu cu „Robineți....”.  Robineții se regăsesc la pozițiile 54...59 și au caracteristici diferite  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Clarificare** |
|  | Referitor la devizul de instalații HVAC,  Poz. 54 și 55 au aceeași cerință „Țeavă pentru instalații neagră fl+mf M-20 (3/4) OL 32 1 s 7656” și cantități diferite. Vă rugăm să ne comunicați dacă este corect, și dacă nu să ne transmiteți ce se va oferta. | Ref. F3-Instalatii HVAC  Pozițiile 54 și 55 sunt poziții cu referitoare la „Robineți....”.  Pozițiile 50 și 53 sunt poziții pentru „Teava....” și sunt diametre diferite (1 ¼” , 1” ¾ “ si ½” ).  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Clarificare** |
|  | Referitor la devizul de instalații HVAC,  Vă rugăm să ne transmiteți dacă este corectă grosimea izolațiilor (9mm) la pozițiile: 83,84....88. | Dimensiunea de 9mm privind grosimea izolațiilor aferentă acestor poziții din F3-Instalatii HVAC este corectă  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Clarificare** |
|  | Referitor la devizul de instalații HVAC,  Pentru poz.89, vă rugăm să ne transmiteți care este numărul ce se va oferta pentru fiecare din cele 3 tipuri de robineți. | Ref. F3-Instalatii HVAC  La poz.89 se vor considera următoarele:  Robinet 2 ½” = 5 buc ; Robinet ¾” = 64 buc ; Robinet ½” = 64 buc.  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Clarificare** |
|  | Referitor la devizul de instalații HVAC,  Pentru poz.91, vă rugăm să ne transmiteți care este numărul ce se va oferta pentru fiecare din cele 3 tipuri de racorduri. | Ref. F3-Instalatii HVAC  La poz.91 se vor considera următoarele:  Racord ½” L 40 cm = 64 buc; Racord 3/8” L 50 cm = 64 buc ; Racord elastic 2 ½” = 2 buc.  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Clarificare** |
|  | Referitor la devizul de instalații HVAC,  Pentru pozițiile 94,95....98 din lista de cantități nu există specificații (dimensiuni, material, debite, etc.) | Ref. F3-Instalatii HVAC  Pentru pozițiile 94,95....98 caracteristicile la care faceți referire se vor corela cu ventilatoarele | **Clarificare** |
|  | Referitor la devizul de instalații HVAC,  Pentru poziția 100 din lista de cantități nu există specificații (dimensiuni clapetă, tip, etc.) | Ref. F3-Instalatii HVAC  Poziția 100 se referă la Clapeta antifoc c.a.B.A. can.rectang. 200x 200 tip ni/266  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Amendament nr.5** |
|  | Referitor la devizul de instalații HVAC,  Pentru poz.106, vă rugăm să ne transmiteți care este numărul ce se va oferta pentru fiecare din cele 3 tipuri de clapete antifoc. | Ref. F3-Instalatii HVAC  La poz.106 -7 buc se vor cota următoarele:  Clapeta antifoc 200 x 200 EI 120 = 3 buc ;  Clapeta anti foc 250x200 EI120 = 2 buc ;  Clapeta anti foc EI180 300X200 = 2 buc.  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document | **Amendament nr.5** |
|  | Referitor la devizul de instalații HVAC,  Pentru poz.107, 108 vă rugăm să ne transmiteți care este numărul ce se va oferta pentru fiecare din cele 3 tipuri de clapete antifoc, respectiv clapete antiretur circulare. | Ref. F3-Instalatii HVAC  La poz.107 -30 buc se vor cota următoarele:  Clapeta antifoc c.a.B.A. canal circ. D = 1000 EI60 = 4 buc  Clapeta anti foc circulara D125 EI60 = 3 buc  Clapeta anti foc circulara D160 EI60 = 12 buc  Clapeta anti foc circulara D200 EI60 = 5 buc  Clapeta anti foc circulara D160 EI120 = 4 buc  Clapeta anti foc circulara D160 EI150 = 2 buc.  La poz.108-13 buc se vor cota următoarele:  Clapeta antiretur circulara D100 = 7 buc  Clapeta antiretur circulara D125 = 1 buc  Clapeta antiretur circulara D160 = 2 buc  Clapeta antiretur circulara D200 = 2 buc  Clapeta antiretur circulara D250 = 1 buc.  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document. | **Amendament nr.5** |
|  | Referitor la devizul de instalații HVAC,  Pentru poz.109, 111 – lipsesc dimensiunile anemostatelor de evacuare. | Se recomandă consultarea planurilor instalații de ventilare. | **Clarificare** |
|  | Referitor la devizul de instalații HVAC,  Poz.110 – lipsesc dimensiunile grilei de introducere. | Se recomandă consultarea planurilor instalații de ventilare. | **Clarificare** |
|  | Referitor la devizul de instalații HVAC,  Poz. 112- lipsesc dimensiunile grilei de aspirație. | Se recomandă consultarea planurilor instalații de ventilare. | **Clarificare** |
|  | Referitor la devizul de instalații HVAC,  Poz. 115- lipsesc dimensiunile ramelor cu jaluzele | Se recomandă consultarea planurilor instalații de ventilare. | **Clarificare** |
|  | Instalații HVAC  Poz. 94,95,...99 5 au aceeași cerință „*Montarea filtrului de aer, cu saci, desprăfuire, montat pe conducte de aspirație ale ventilatorului (FSA) sau pe conducte de refulare (FSR), pentru filtra....2500 mc/h pentru 23,6 mp suprafața de filtrare tip ICMA (FSA)*” și cantități diferite. Să ne comunicați ce anume se va oferta. | Se recomandă consultarea planurilor instalații de ventilare. | **Clarificare** |
|  | S-a cerut și corelarea cantităților la pozițiile 150- „Adeziv placare ceramică AG651 Classic” și 151 „Chit pentru pozare și rostuire gresie antiacidă IZOCOR C”- vă rog să clarificați dacă se modifică cantitățile inițiale la aceste două poziții, sau rămân cele date inițial.  În Clarificări și amendament nr.3 s-au cerut clairificări legate de Devizul Arhitectură- Poziția nr. 158 CG11A1- „Plinte din plăci ceramice porțelanate....”- 226,5 mp căruia i se atribuie ca și material la poziția 159- 7623781 „Plintă ceramică porțelanată” – 202,32 ml (cantitate transmisă prin clarificări nr.3).  În aceeași solicitare de clarificări s-a cerut și corelarea cantităților la pozițiile 160- „Adeziv placare ceramică AG651 Classic” și 161 „Chit pentru pozare și rostuire gresie antiacidă IZOCOR C”- vă rog să clarificați dacă se modifică cantitățile inițiale la aceste două poziții, sau rămân cele date inițial. | Referitor la clarificările solicitate pentru Adeziv ceramică și chitul de rosturi, pentru fiecare tip de pardoseală din plăci ceramice există cantități prevăzute, astfel:  - FL-B01 Pardoseli din placi ceramice portelanate - art. 91/ Adeziv - art. 92, Chit - art. 95  - FL-B02 Pardoseli din placi ceramice portelanate - art. 98/ Adeziv - art. 100, Chit - art. 102  - FL-B03 Pardoseli din placi ceramice portelanate - art. 105/ Adeziv - art. 107, Chit - art. 109  - FL-B05 Pardoseli din placi ceramice portelanate - art. 112/ Adeziv - art. 114, Chit - art. 116  - FL-B07 Pardoseli din placi ceramice portelanate - art. 117/ Adeziv - art. 119, Chit - art. 121  - FL-B08 Pardoseli din placi ceramice portelanate - art. 143/ Adeziv - art. 145, Chit - art. 146  - FL-B06 Trepte din beton finisate cu placi ceramice portelanate - art. 157/ Adeziv - art. 160, Chit - art. 161  Cantitățile pentru Adeziv și chit nu se modifică. Cantitățile de adeziv de la art. 150 și de chit de la art. 151, sunt necesare pentru realizarea plintelor din plăci ceramice. | **Clarificare** |
|  | În Clarificări și amendament nr.3 s-au cerut clairificări legate de Devizul Arhitectură- Poziția nr. 148 CG11A1- „Plinte din plăci ceramice porțelanate....” unde ați transmis prin clarificări ca și cantitate 779 ml și materialul de la poziția 149- 7623781 „Plintă ceramică porțelanată” unde ați transmis prin cantitatea 265 ml.  În Clarificări și amendament nr.4, punctul 4, ați dat ca și clarificare:  „Ref. F3-19 Arhitectură  Totalul cantităților pentru plinta ceramică: 148. FL – B02 – 779m, 149. FL – B05 – 779m, 159. FL – B05 – 202.32m. Cantitate totală de 1.246,32ml (fără pierderi). Prin urmare, cantitatea totală de plinte include și cantitatea prevăzută la art. 149.”  Dacă adunăm cantitățile la cele 3 poziții (779m+779m+202.32m=1760,32m) iar ca și clarificare ați spus: cantitatea totală este de 1246,32 ml.  Pentru a ajunge la această cantitate este necesar ca la poziția nr.149 să păstrăm cantitatea de 265,0m (cantitatea dată prin clairificarea nr.3), astfel 779m+265m+202.32m=1246,32m.  Vă rog să clarificați dacă la poziția 149 se va considera cantitatea 265 m sau 779 m. | La răspunsul înaintat către dumneavoastră, a fost o eroare la transcriere. Totalul cantităților pentru plinta ceramică: 148. FL – B02 – 779m, 149. FL – B07 – 265m, 159. FL – B05 – 202.32m. Cantitate totală de 1.246,32ml (fără pierderi).  Prin urmare, cantitatea totală de plinte include și cantitatea prevăzută la art. 149.  La aceste cantități se mai regăsesc:  Pentru FL -B01 15mp Pardoseli din placi ceramice portelanate - art. 91 (plinta pentru FL -B01 este cuprinsă la art. 90);  Pentru FL -B08 23mp Pardoseli din placi ceramice portelanate - art. 143 (plinta pentru FL -B08 este cuprinsă la art. 144).  Pentru treptele de la scări, FL-B06 Trepte din beton finisate cu placi ceramice portelanate - art. 157 este cuprinsă plinta la art. 158. | **Clarificare** |
|  |  | La amendamentele anterioare referitoare la **Trapele de desfumare (Ferestre sutomatizate) montate vertical in tâmplărie, la art. 225 și 231**, se completează cu următorul paragraf:  *”- În caz de incendiu, ferestrele pentru desfumare se comportă similar cu trapele de fum – la primirea semnalului de incendiu (de la centrala de alarmare ori de la un buton de urgență), se deschid în timpul normat, asigurând desfumarea caselor de scară/ garajului.*  *- Tip operare: manual si electric (motor inclus); acționare automata din centrala de detecție, avertizare si semnalizare incendiu in caz de incendiu*  *- Dimensiuni și caracteristici conform tablou de tâmplărie.*  *- Furnizorul va verifica golurile pe care urmează să se monteze trapele de desfumare în șantier;*  *- Montajul este inclus și se va face conform cerințelor producătorului;*  *- Culoare tâmplărie: gri antracit culoarea RAL7016 se va aproba de către beneficiar;*  *Agremente conform norme EN 54 pentru desfumare*  *Certificare desfumare EN 12101-2*  *Motor pentru desfumare certificat EN 12101-2*  *- Fereastra împreună cu mecanismele de acționare trebuie să fie operabile următoarele condiții de climă:*  *- temperatură de la -20 °C până la +35°C*  *- min. clasa 2 de rezistență la vânt (cf. standard EN 12424), pentru care se vor prevedea toate echipările si conexiunile necesare.*  *- Echipamentul va fi omologat (se va livra însoțit de act de omologare sau agreement tehnic/ declarație de performanță de la producător;*  *- La punerea în funcțiune, se va asigura instruirea utilizatorilor în vederea operării corecte a echipamentului.*  *Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE, precum și declarație de conformitate.*  *Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare.*  *Se vor respecta cerințele standardului ISO 9001; standard EN 12424; EN 12426; EN12425; EN 13241- anexa B EN 12428*  *Garanție minimă: 60 luni de la data Procesului Verbal la Terminarea Lucrărilor;”*  Se înlocuiește  fișierul Formularul de oferta cu  fișierul Formularul de oferta\_rev\_08.04.2022 care este transmis electronic, anexat prezentului document. | **Amendament nr.5** |
| **PROCEDURA de ACHIZIȚIE** | | | |
|  | Având în vedere cerințele privind Capacitatea financiară din cadrul Secțiunii III-Criterii de evaluare și calificare în ce privește fluxul de numerar disponibil, vă rugăm să ne puneți la dispoziție formularul FIN-3.2 la care faceți referire în documentație. | Se modifică cerința privind *Documentele justificative* menționată în Secțiunea III- Criterii de evaluare și calificare, la capitolul 3 Capacitate financiară, punctul 3.2, care se vor citi și vor avea următorul conținut:  „Formularul FIN – 3.3 documentele justificative anexate”. | **Amendament nr.5** |
|  | Conform criteriilor de eligibilitate și clarificare se solicită Experiența subcontractorilor – „*minim 1 contract ca tip și valoare cu părțile de lucrări pentru care firma este propusă de către Ofertant ca și Subcontractor*”.  Vă rugăm să specificați dacă este necesară declararea experienței subcontractorilor, chiar dacă ofertantul nu se bazează pentru îndeplinirea cerințelor privind experiența generală/specifică pe capacitatea acestora. | Se modifică *Cerința* menționată în Secțiunea III- Criterii de evaluare și calificare, la capitolul 3 Experiența, punctul 4.3 Experiență subcontractori, care se va citi și va avea următorul conținut:  „Pentru fiecare din subcontratorii prezentați de Ofertant și pentru care se intenționează a se sub-contracta mai mult de 10% din Prețul Ofertei, se va prezenta minim 1 contract de lucrări similare ca tip și valoare cu părțile de lucrări pentru care firma este propusă de către Ofertant ca și Subcontractor. ” | **Amendament nr.5** |
|  |  | În Formularul EXP-4.3. se modifică ultimul enunț din tabelul inclus, care se va citi și va avea următorul conținut:  „**TOTAL lucrări subcontractate (fără TVA)** ” | **Amendament nr.5** |
|  | În urma analizării devizelor pentru demolare structură și arhitectură și a documentației DTAD s-a constatat posibilitatea ca pe anumite articole de deviz să se înregistreze depășiri ale cantităților din prezentele liste în momentul executării lucrărilor. Vă rugăm să ne specificați cum se va proceda în acest caz. | Conform prevederilor din Contract (respectiv prevederile din sectiunea D- Controlul Costurilor, din Condițiile Generale ale Contractului modificate, completate sau detaliate, după caz, cu respectivele Condiții Speciale ale Contractului) Contractorul va fi plătit pentru cantitatea de lucrări realizate, aprobate și certificate conform mecanismelor descrise în prevederile antemenționate. | **Clarificare** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Toate celelalte prevederi ale Documentației de Licitație, care nu sunt modificate prin **Amendamentul nr.5** de mai sus, rămân neschimbate.